## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | CM | tên nhóm theo tên tệp catalogue đã duyệt
ten_dong_EN | CM SERIES - CLOSE-COUPLED CENTRIFUGAL PUMP (AQUARIS ghi: CLOSE-COUPLED PUMPS · ELETTROPOMPE MONOBLOCCO) | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
hang_co | AQUARIS,PEROTAC,REDPUMP | các tệp: AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf
tan_so | 50 Hz | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
so_cuc |  | PDF không ghi số cực (chỉ ghi tốc độ)
toc_do_vg_ph | AQUARIS: 2850/2900 vg/ph; PEROTAC: 2900 vg/ph; REDPUMP: 2900 vg/ph | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
dieu_kien | AQUARIS: temperatures not higher than 120 °C · Max. suction lift: 7 metres; PEROTAC: Liquid temperature between -10 °C and +120 °C · Ambient temperature between -10 °C and +50 °C · Max. working pressure 16 bar · Continuous duty S1; REDPUMP: Liquid temperature between -10 °C and +120 °C · Ambient temperature between -10 °C and +50 °C · Max. working pressure 16 bar · Continuous duty S1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1,2; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
dien_ap_3pha | 3~ 380–415 V | mọi catalogue CM: "3~ 380–415 V" ở trang 1
ghi_chu | CM: PDF chỉ có động cơ 3 pha; cột Q của bảng AQUARIS (0,6,9,12,15,18,21,24,27 m³/h…) khác PEROTAC/REDPUMP (0,6,9,15,18,24,27…) tùy trang: so sánh chỉ ở các Q trùng. Cột dong_A chỉ AQUARIS có (I tại 400 V). Ô '–' trong PDF = không có điểm, không đưa vào QH. | tự đối chiếu

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
AQUARIS |  | CM 32-160/1.5 | 1.5 | 2 |  | 4 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-160/2.2 | 2.2 | 3 |  | 5.4 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-160/3 | 3 | 4 |  | 7 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-200/3 | 3 | 4 |  | 6.8 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-200/4 | 4 | 5.5 |  | 9.4 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-250/5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 13 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-250/7.5 | 7.5 | 10 |  | 16 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 32-250/9.2 | 9.2 | 12.5 |  | 19.4 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 40-125/1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 3.2 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-125/1.5 | 1.5 | 2 |  | 4 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-125/2.2 | 2.2 | 3 |  | 5.4 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-160/3 | 3 | 4 |  | 8 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-160/4 | 4 | 5.5 |  | 10 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 12.5 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-200/7.5 | 7.5 | 10 |  | 16.4 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-250/9.2 | 9.2 | 12.5 |  | 19.4 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-250/11 | 11 | 15 |  | 25 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-250/15 | 15 | 20 |  | 32 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 40-250/18.5 | 18.5 | 25 |  | 38 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2900 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS |  | CM 50-125/3 | 3 | 4 |  | 8 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-125/4 | 4 | 5.5 |  | 10 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 14 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-160/7.5 | 7.5 | 10 |  | 16 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 |  | 18 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-200/11 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-200/15 | 15 | 20 |  | 28 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-250/18.5 | 18.5 | 25 |  | 41.5 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 50-250/22 | 22 | 30 |  | 49 |  | 380–415 V | 65 | 50 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS |  | CM 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-125/7.5 | 7.5 | 10 |  | 16 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-160/9.2 | 9.2 | 12.5 |  | 19.5 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-160/11 | 11 | 15 |  | 23 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-160/15 | 15 | 20 |  | 27 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-200/18.5 | 18.5 | 25 |  | 39 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-200/22 | 22 | 30 |  | 45 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-250/30 | 30 | 40 |  | 63.5 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-250/37 | 37 | 50 |  | 74.5 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS |  | CM 65-315/45 | 45 | 60 |  | 90.9 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS |  | CM 65-315/55 | 55 | 75 |  | 110.9 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS |  | CM 65-315/75 | 75 | 100 |  | 150.9 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS |  | CM 65-315/90 | 90 | 125 |  | 180.8 |  | 380–415 V | 80 | 65 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS |  | CM 80-160/7.5 | 7.5 | 10 |  | 16 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-160/9.2 | 9.2 | 12.5 |  | 19 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-160/11 | 11 | 15 |  | 21 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-160/15 | 15 | 20 |  | 26 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-160/18.5 | 18.5 | 25 |  | 35 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-160/22 | 22 | 30 |  | 41 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-200/30 | 30 | 40 |  | 63.5 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-200/37 | 37 | 50 |  | 74.5 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS |  | CM 80-250/37 | 37 | 50 |  | 74.9 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS |  | CM 80-250/45 | 45 | 60 |  | 90.9 |  | 380–415 V | 100 | 80 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS |  | CM 100-160/15 | 15 | 20 |  | 31 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS |  | CM 100-160/18.5 | 18.5 | 25 |  | 38 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS |  | CM 100-160/22 | 22 | 30 |  | 45 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS |  | CM 100-200/22 | 22 | 30 |  | 45 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS |  | CM 100-200/30 | 30 | 40 |  | 60.9 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS |  | CM 100-200/37 | 37 | 50 |  | 74.9 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS |  | CM 100-250/45 | 45 | 60 |  | 90.9 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-250/55 | 55 | 75 |  | 110.9 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-250/75 | 75 | 100 |  | 150.9 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-250/90 | 90 | 125 |  | 180.8 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-315/75 | 75 | 100 |  | 150.9 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-315/90 | 90 | 125 |  | 180.8 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-315/110 | 110 | 150 |  | 220.8 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-315/132 | 132 | 180 |  | 264.8 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 100-315/160 | 160 | 220 |  | 320.7 |  | 380–415 V | 125 | 100 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS |  | CM 125-200/45 | 45 | 60 |  | 90.9 |  | 380–415 V | 150 | 125 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS |  | CM 125-200/55 | 55 | 75 |  | 110.9 |  | 380–415 V | 150 | 125 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS |  | CM 125-200/75 | 75 | 100 |  | 150.9 |  | 380–415 V | 150 | 125 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS |  | CM 125-250/55 | 55 | 75 |  | 110.9 |  | 380–415 V | 150 | 125 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS |  | CM 125-250/75 | 75 | 100 |  | 150.9 |  | 380–415 V | 150 | 125 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS |  | CM 125-250/90 | 90 | 125 |  | 180.8 |  | 380–415 V | 150 | 125 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC |  | CM 32-125/0.75 | 0.75 | 1 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-125/1.1 | 1.1 | 1.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-160/1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-160/2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-160/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-200/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-200/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-250/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-250/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-250/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-250/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 32-250/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC |  | CM 40-125/1.1 | 1.1 | 1.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-125/1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-125/2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-160/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-160/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-200/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-250/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-250/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-250/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 40-250/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC |  | CM 50-125/2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-125/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-125/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-160/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-200/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-200/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-250/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-250/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 50-250/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC |  | CM 65-125/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-125/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-160/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-160/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-160/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-200/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-200/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-200/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-250/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-250/30 | 30 | 40 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-250/37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC |  | CM 65-315/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC |  | CM 65-315/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC |  | CM 65-315/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC |  | CM 65-315/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC |  | CM 80-125/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-125/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-125/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-160/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-160/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-160/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-160/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC |  | CM 80-200/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-200/30 | 30 | 40 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-250/37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-250/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-250/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-315/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-315/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-315/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 80-315/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC |  | CM 100-160/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC |  | CM 100-160/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC |  | CM 100-160/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC |  | CM 100-200/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC |  | CM 100-200/30 | 30 | 40 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC |  | CM 100-200/37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC |  | CM 100-250/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-250/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-250/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-250/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-315/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-315/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-315/110 | 110 | 150 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-315/132 | 132 | 180 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 100-315/160 | 160 | 220 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC |  | CM 125-200/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC |  | CM 125-200/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC |  | CM 125-200/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC |  | CM 125-250/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC |  | CM 125-250/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC |  | CM 125-250/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP |  | CM 32-125/0.75 | 0.75 | 1 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-125/1.1 | 1.1 | 1.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-160/1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-160/2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-160/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-200/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-200/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-250/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-250/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-250/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-250/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 32-250/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 50 | 32 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP |  | CM 40-125/1.1 | 1.1 | 1.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-125/1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-125/2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-160/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-160/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-200/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-250/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-250/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-250/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 40-250/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 40 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP |  | CM 50-125/2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-125/3 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-125/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-160/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-200/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-200/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-250/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-250/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 50-250/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 65 | 50 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP |  | CM 65-125/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-125/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-160/9.2 | 9.2 | 12.5 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-160/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-160/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-200/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-200/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-200/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-250/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-250/30 | 30 | 40 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-250/37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP |  | CM 65-315/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP |  | CM 65-315/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP |  | CM 65-315/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP |  | CM 65-315/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 80 | 65 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP |  | CM 80-125/4 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-125/5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-125/7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-160/11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-160/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-160/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-160/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP |  | CM 80-200/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-200/30 | 30 | 40 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-250/37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-250/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-250/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-315/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-315/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-315/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 80-315/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 100 | 80 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP |  | CM 100-160/15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP |  | CM 100-160/18.5 | 18.5 | 25 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP |  | CM 100-160/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP |  | CM 100-200/22 | 22 | 30 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP |  | CM 100-200/30 | 30 | 40 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP |  | CM 100-200/37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP |  | CM 100-250/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-250/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-250/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-250/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-315/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-315/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-315/110 | 110 | 150 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-315/132 | 132 | 180 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 100-315/160 | 160 | 220 |  |  |  | 380–415 V | 125 | 100 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP |  | CM 125-200/45 | 45 | 60 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP |  | CM 125-200/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP |  | CM 125-200/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP |  | CM 125-250/55 | 55 | 75 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP |  | CM 125-250/75 | 75 | 100 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP |  | CM 125-250/90 | 90 | 125 |  |  |  | 380–415 V | 150 | 125 |  | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 0 | 25.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 6 | 23.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 9 | 22.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 12 | 20.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 15 | 18.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 18 | 15.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 0 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 6 | 29.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 9 | 28.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 12 | 26.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 15 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 18 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 21 | 18.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 24 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 0 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 6 | 34.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 9 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 12 | 30.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 15 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 18 | 25.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 21 | 22.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 24 | 19 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-160/3 | 27 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 0 | 44.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 6 | 42 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 9 | 39.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 12 | 37.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 15 | 35.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 18 | 32.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 21 | 28.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 24 | 24.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/3 | 27 | 19.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 0 | 54.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 6 | 52 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 9 | 50 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 12 | 47.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 15 | 45.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 18 | 42.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 21 | 37.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 24 | 33 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-200/4 | 27 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 0 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 6 | 59.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 9 | 59 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 12 | 57.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 15 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 18 | 50.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 21 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 24 | 34.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 0 | 69.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 6 | 69 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 9 | 68.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 12 | 67.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 15 | 66 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 18 | 63 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 21 | 58.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 24 | 53 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 0 | 75 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 6 | 75 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 9 | 74.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 12 | 73.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 15 | 72 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 18 | 69 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 21 | 64 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 24 | 59 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 0 | 14.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 9 | 14.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 12 | 14.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 15 | 13.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 18 | 13 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 21 | 12.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 24 | 11.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 27 | 10.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 30 | 8.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 33 | 7.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 36 | 5.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 0 | 18.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 9 | 17.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 12 | 17.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 15 | 17.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 18 | 17 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 21 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 24 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 27 | 13.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 30 | 12.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 33 | 11.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 36 | 10 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 39 | 8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 42 | 6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 0 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 9 | 24.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 12 | 23.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 15 | 23.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 18 | 23.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 21 | 22.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 24 | 21.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 27 | 20.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 30 | 19.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 33 | 17.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 36 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 39 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 42 | 13 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 48 | 8.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 9 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 12 | 29.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 15 | 29.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 18 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 21 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 24 | 27 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 27 | 26 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 30 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 33 | 22.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/3 | 36 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 9 | 35.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 12 | 35.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 15 | 35.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 18 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 21 | 34.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 24 | 33.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 27 | 32 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 30 | 30.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 33 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 36 | 27.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 39 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 9 | 44 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 12 | 43.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 15 | 43.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 18 | 42.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 21 | 41.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 24 | 40.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 27 | 39.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 30 | 38 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 33 | 36.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 36 | 34.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 39 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 42 | 30.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 9 | 56.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 12 | 56 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 15 | 55.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 18 | 54.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 21 | 53.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 24 | 52.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 27 | 50.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 30 | 49 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 33 | 47.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 36 | 45.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 39 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 42 | 40.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 0 | 64 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 9 | 62 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 12 | 61 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 15 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 18 | 59 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 21 | 57.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 24 | 56.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 27 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 30 | 53.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 33 | 51.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 36 | 49.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 39 | 47.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 42 | 45 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 48 | 39.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 0 | 72 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 9 | 69.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 12 | 68.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 15 | 67.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 18 | 67.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 21 | 65.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 24 | 65 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 27 | 63.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 30 | 61.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 33 | 59.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 36 | 57.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 39 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 42 | 52.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/11 | 48 | 47 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 0 | 84.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 9 | 82.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 12 | 81.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 15 | 80.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 18 | 79.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 21 | 78.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 24 | 77.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 27 | 75.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 30 | 73.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 33 | 72.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 36 | 70 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 39 | 68 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 42 | 66 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/15 | 48 | 61 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 0 | 90 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 9 | 88.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 12 | 87.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 15 | 86.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 18 | 85.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 21 | 84.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 24 | 82.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 27 | 80.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 30 | 79.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 33 | 77.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 36 | 75.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 39 | 73.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 42 | 70.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 48 | 66.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 50-125/3 | 30 | 18.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 33 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 36 | 17.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 39 | 17 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 42 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 48 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 54 | 13 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/3 | 60 | 11 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 30 | 23.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 33 | 23 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 36 | 22.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 39 | 22.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 42 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 48 | 20 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 54 | 19 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-125/4 | 60 | 17 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 21 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 24 | 30.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 27 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 30 | 29.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 33 | 29.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 36 | 28.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 39 | 28.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 42 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 48 | 26.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 54 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 60 | 23 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 66 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 72 | 19 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 78 | 17 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 21 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 24 | 37 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 27 | 36.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 30 | 36.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 33 | 36.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 36 | 36 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 39 | 35.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 42 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 48 | 34 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 54 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 60 | 30.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 66 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 72 | 27 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 78 | 24 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 24 | 46 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 27 | 45 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 30 | 44 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 33 | 43.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 36 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 39 | 42 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 42 | 40 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 48 | 38 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 54 | 36 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 60 | 33.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 66 | 29.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 72 | 27.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 24 | 50.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 27 | 50 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 30 | 49.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 33 | 49 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 36 | 48.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 39 | 47.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 42 | 46.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 48 | 44.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 54 | 42.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 60 | 39 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 66 | 36 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/11 | 72 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 24 | 58.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 27 | 58.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 30 | 58 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 33 | 57.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 36 | 56 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 39 | 55.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 42 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 48 | 53 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 54 | 51 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 60 | 49 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 66 | 46 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 72 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-200/15 | 78 | 39 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 27 | 78.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 30 | 78 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 33 | 77 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 36 | 76.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 39 | 75.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 42 | 74.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 48 | 72.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 54 | 70 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 60 | 67 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 66 | 65.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 72 | 62 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 78 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 27 | 93 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 30 | 92 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 33 | 90.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 36 | 90 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 39 | 89 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 42 | 88 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 48 | 86.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 54 | 85 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 60 | 83 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 66 | 80.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 72 | 78 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 50-250/22 | 78 | 75 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 30 | 21.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 33 | 21.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 36 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 39 | 20.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 42 | 20.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 48 | 20.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 54 | 20 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 60 | 19.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 66 | 19.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 72 | 18.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 78 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 84 | 17.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 96 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 108 | 14 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 120 | 12 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 30 | 24.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 33 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 36 | 24.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 39 | 24.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 42 | 24.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 48 | 24.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 54 | 24 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 60 | 23.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 66 | 23.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 72 | 23.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 78 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 84 | 21.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 96 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 108 | 19.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 120 | 17 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 132 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 42 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 48 | 30.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 54 | 30.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 60 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 66 | 29.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 72 | 29.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 78 | 28.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 84 | 27.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 96 | 26.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 108 | 24 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 120 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 132 | 19 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 144 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 42 | 34.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 48 | 34.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 54 | 34.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 60 | 33.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 66 | 33.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 72 | 33 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 78 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 84 | 32 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 96 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 108 | 28.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 120 | 27 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 132 | 24 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 144 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 42 | 41 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 48 | 40.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 54 | 40.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 60 | 40.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 66 | 39.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 72 | 39.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 78 | 39 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 84 | 38.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 96 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 108 | 36 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 120 | 34 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 132 | 32 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 144 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 54 | 49.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 60 | 49 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 66 | 48.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 72 | 48 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 78 | 47.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 84 | 46 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 96 | 45.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 108 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 120 | 41.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 132 | 37 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 54 | 56.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 60 | 56.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 66 | 56 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 72 | 55.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 78 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 84 | 54.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 96 | 53.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 108 | 51.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 120 | 49.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 132 | 47 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-200/22 | 144 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 54 | 79.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 60 | 78.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 66 | 77.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 72 | 76 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 78 | 74.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 84 | 73 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 96 | 69.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 108 | 65 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 120 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 132 | 54.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/30 | 144 | 48.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 54 | 89.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 60 | 88.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 66 | 87.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 72 | 86.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 78 | 85.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 84 | 84 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 96 | 80.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 108 | 76.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 120 | 72 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 132 | 66.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 144 | 60.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-250/37 | 156 | 54 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
AQUARIS | CM 65-315/45 | 0 | 102 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/45 | 60 | 98 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/45 | 90 | 94.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/45 | 120 | 90 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/45 | 144 | 83 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/55 | 0 | 122 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/55 | 60 | 120 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/55 | 90 | 114.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/55 | 120 | 110 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/55 | 144 | 100 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/55 | 180 | 76 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 0 | 141 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 60 | 141 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 90 | 134.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 120 | 130 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 144 | 120 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 180 | 96 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 200 | 78 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/75 | 210 | 65.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 0 | 151 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 60 | 150 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 90 | 144.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 120 | 140 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 144 | 130 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 180 | 106 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 200 | 88 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 65-315/90 | 210 | 75.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 66 | 20.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 72 | 20 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 78 | 19.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 84 | 19 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 96 | 18.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 108 | 17.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 120 | 16.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 132 | 15.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 144 | 14 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 156 | 11.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 66 | 23.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 72 | 23 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 78 | 22.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 84 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 96 | 21.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 108 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 120 | 19.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 132 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 144 | 15.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 156 | 14.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 168 | 13.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 66 | 25.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 72 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 78 | 24.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 84 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 96 | 24 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 108 | 22.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 120 | 21.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 132 | 20.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 144 | 19 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 156 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 168 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/11 | 180 | 14 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 66 | 29.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 72 | 29.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 78 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 84 | 28.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 96 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 108 | 27 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 120 | 25.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 132 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 144 | 23.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 156 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 168 | 20.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 180 | 18.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/15 | 192 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 66 | 34 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 72 | 33.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 78 | 33.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 84 | 33 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 96 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 108 | 32 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 120 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 132 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 144 | 29.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 156 | 27.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 168 | 26 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 180 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 192 | 22.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 204 | 20 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 66 | 38.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 72 | 38 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 78 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 84 | 37 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 96 | 36.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 108 | 36 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 120 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 132 | 34.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 144 | 33.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 156 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 168 | 31.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 180 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 192 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 204 | 24.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-160/22 | 216 | 20 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 84 | 50.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 96 | 50.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 108 | 50.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 120 | 49.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 132 | 49.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 144 | 48.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 156 | 47.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 168 | 46.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 180 | 45.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 192 | 44.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 204 | 42 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 216 | 40 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/30 | 228 | 38.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 96 | 59.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 108 | 59.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 120 | 58.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 132 | 58 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 144 | 57.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 156 | 56.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 168 | 55.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 180 | 54.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 192 | 52.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 204 | 51 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 216 | 49 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 228 | 48.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-200/37 | 240 | 46.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
AQUARIS | CM 80-250/37 | 0 | 71.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 60 | 70.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 90 | 70.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 120 | 65.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 144 | 59.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 180 | 51 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 200 | 43.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/37 | 210 | 41 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 0 | 88 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 60 | 86.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 90 | 86 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 120 | 83.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 144 | 78.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 180 | 70.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 200 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 80-250/45 | 210 | 51 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
AQUARIS | CM 100-160/15 | 0 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 60 | 33.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 90 | 32.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 120 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 144 | 27.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 180 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 200 | 21.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 210 | 20 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 220 | 18.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/15 | 240 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 0 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 60 | 35.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 90 | 34.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 120 | 32.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 144 | 30.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 180 | 27.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 200 | 25.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 210 | 24 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 220 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 240 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 0 | 43 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 60 | 41 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 90 | 40 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 120 | 37.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 144 | 35.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 180 | 31.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 200 | 28.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 210 | 27 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 220 | 25.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-160/22 | 240 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 0 | 38.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 60 | 36.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 90 | 35.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 120 | 33.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 144 | 31.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 180 | 28.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 200 | 26.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 210 | 26 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 220 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 240 | 22.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 280 | 16.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/22 | 300 | 13 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 0 | 44.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 60 | 42.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 90 | 42 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 120 | 40.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 144 | 38.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 180 | 36.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 200 | 34.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 210 | 33 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 220 | 31.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 240 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 280 | 21.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/30 | 300 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 0 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 60 | 53 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 90 | 51 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 120 | 50.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 144 | 49.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 180 | 47 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 200 | 45 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 210 | 44 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 220 | 42.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 240 | 40.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 280 | 32.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-200/37 | 300 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
AQUARIS | CM 100-250/45 | 0 | 65 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 60 | 65 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 90 | 64 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 120 | 63 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 144 | 61 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 180 | 58 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 200 | 56 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 210 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 220 | 53.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 240 | 50 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 280 | 39 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/45 | 300 | 33.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 0 | 77 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 60 | 76 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 90 | 75.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 120 | 75 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 144 | 73.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 180 | 72 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 200 | 71.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 210 | 71.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 220 | 70.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 240 | 69 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 280 | 62.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/55 | 300 | 59 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 0 | 91 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 60 | 91 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 90 | 90.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 120 | 89.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 144 | 88 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 180 | 85.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 200 | 84 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 210 | 83.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 220 | 81.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 240 | 78 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 280 | 71.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 300 | 68.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/75 | 360 | 48 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 0 | 100 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 60 | 100 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 90 | 99.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 120 | 98.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 144 | 97 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 180 | 94.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 200 | 93 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 210 | 92.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 220 | 90.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 240 | 87 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 280 | 80.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 300 | 77.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-250/90 | 360 | 57 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 0 | 80 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 60 | 79.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 90 | 78.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 120 | 78.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 144 | 76.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 180 | 74 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 200 | 73 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 210 | 72.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 220 | 72.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 240 | 70.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 280 | 68 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 300 | 64 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/75 | 360 | 52 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 0 | 100 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 60 | 99.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 90 | 98.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 120 | 98.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 144 | 96.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 180 | 94 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 200 | 93 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 210 | 92.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 220 | 92.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 240 | 90.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 280 | 88 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 300 | 84 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/90 | 360 | 72 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 0 | 118 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 60 | 117.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 90 | 116.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 120 | 116.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 144 | 114.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 180 | 112 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 200 | 111 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 210 | 110.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 220 | 110.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 240 | 108.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 280 | 106 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 300 | 102 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/110 | 360 | 90 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 0 | 129 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 60 | 128.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 90 | 127.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 120 | 127.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 144 | 125.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 180 | 123 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 200 | 122 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 210 | 121.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 220 | 121.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 240 | 119.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 280 | 117 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 300 | 112 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/132 | 360 | 101 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 0 | 148 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 60 | 147.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 90 | 147.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 120 | 146.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 144 | 144.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 180 | 142 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 200 | 141 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 210 | 140.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 220 | 140.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 240 | 138.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 280 | 136 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 300 | 132 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 100-315/160 | 360 | 120 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
AQUARIS | CM 125-200/45 | 0 | 39.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 120 | 39.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 144 | 39.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 180 | 39 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 200 | 38.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 210 | 38.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 220 | 38.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 240 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 280 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 300 | 34 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 360 | 28.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/45 | 400 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 0 | 50.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 120 | 49.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 144 | 49.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 180 | 49 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 200 | 48.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 210 | 48.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 220 | 48.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 240 | 47.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 280 | 45 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 300 | 44 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 360 | 38.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/55 | 400 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 0 | 61.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 120 | 60.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 144 | 60.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 180 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 200 | 59.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 210 | 59.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 220 | 59.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 240 | 58.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 280 | 56 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 300 | 55 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 360 | 49.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-200/75 | 400 | 46 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 0 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 120 | 58.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 144 | 57.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 180 | 56.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 200 | 55.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 210 | 55.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 220 | 54.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 240 | 53.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 280 | 51.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/55 | 300 | 50.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 0 | 80 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 120 | 76.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 144 | 75.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 180 | 74 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 200 | 73 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 210 | 72 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 220 | 71.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 240 | 70 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 280 | 67 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 300 | 65 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/75 | 360 | 56 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 0 | 87 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 120 | 84 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 144 | 82.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 180 | 81 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 200 | 79.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 210 | 79 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 220 | 78 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 240 | 77 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 280 | 73.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 300 | 71.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 360 | 65 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
AQUARIS | CM 125-250/90 | 400 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 32-125/0.75 | 0 | 17.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/0.75 | 6 | 16.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/0.75 | 9 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/0.75 | 15 | 12 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/0.75 | 18 | 9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 0 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 6 | 21 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 9 | 19.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 15 | 16.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 18 | 14.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 24 | 9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/1.5 | 0 | 25.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/1.5 | 6 | 23.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/1.5 | 9 | 22.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/1.5 | 15 | 18.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/1.5 | 18 | 15.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 0 | 31 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 6 | 29.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 9 | 28.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 15 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 18 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 24 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 0 | 35 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 6 | 34.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 9 | 32.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 15 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 18 | 25.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 24 | 19 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-160/3 | 27 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 0 | 44.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 6 | 42 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 9 | 39.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 15 | 35.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 18 | 32.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 24 | 24.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/3 | 27 | 19.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 0 | 54.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 6 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 9 | 50 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 15 | 45.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 18 | 42.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 24 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-200/4 | 27 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 0 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 6 | 59.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 9 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 15 | 55 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 18 | 50.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 24 | 34.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 0 | 69.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 6 | 69 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 9 | 68.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 15 | 66 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 18 | 63 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 24 | 53 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 0 | 75 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 6 | 75 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 9 | 74.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 15 | 72 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 18 | 69 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 24 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/11 | 0 | 90 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/11 | 6 | 89.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/11 | 9 | 88 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/11 | 15 | 82 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/11 | 18 | 78 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/11 | 24 | 66 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/15 | 0 | 97 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/15 | 6 | 96.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/15 | 9 | 96 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/15 | 15 | 90 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/15 | 18 | 86 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 32-250/15 | 24 | 73 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
PEROTAC | CM 40-125/1.1 | 0 | 14.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.1 | 18 | 13 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.1 | 24 | 11.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.1 | 27 | 10.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.1 | 36 | 5.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 0 | 18.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 18 | 17 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 24 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 27 | 13.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 36 | 10 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 42 | 6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 0 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 18 | 23.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 24 | 21.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 27 | 20.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 36 | 16 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 42 | 13 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 48 | 8.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/3 | 0 | 31.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/3 | 18 | 29.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/3 | 24 | 27.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/3 | 27 | 26.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/3 | 36 | 21.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/3 | 42 | 17.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 0 | 38 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 18 | 36 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 24 | 34 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 27 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 36 | 28.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 42 | 25 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-160/4 | 48 | 20.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 0 | 46 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 18 | 43.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 24 | 41.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 27 | 40.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 36 | 35 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 42 | 30 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 0 | 57 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 18 | 53.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 24 | 51.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 27 | 50 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 36 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 42 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 48 | 36.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 0 | 64 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 18 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 24 | 56.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 27 | 55 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 36 | 49.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 42 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 48 | 39.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 0 | 72 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 18 | 67.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 24 | 65 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 27 | 63.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 36 | 57.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 42 | 52.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/11 | 48 | 47 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 0 | 84.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 18 | 79.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 24 | 77.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 27 | 75.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 36 | 70 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 42 | 66 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/15 | 48 | 61 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 0 | 90 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 18 | 85.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 24 | 82.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 27 | 80.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 36 | 75.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 42 | 70.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 48 | 66.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 0 | 17 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 36 | 15.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 42 | 14 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 48 | 12.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 54 | 11.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 72 | 6.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/3 | 0 | 20 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/3 | 36 | 18.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/3 | 42 | 18 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/3 | 48 | 17 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/3 | 54 | 15.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/3 | 72 | 11 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 0 | 24 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 36 | 23.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 42 | 23 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 48 | 21.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 54 | 20.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 72 | 15.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-125/4 | 84 | 11.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 0 | 32 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 36 | 30.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 42 | 30 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 48 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 54 | 26.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 72 | 20.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 84 | 14.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 0 | 40 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 36 | 38 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 42 | 37 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 48 | 36 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 54 | 34.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 72 | 29 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 84 | 24 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 90 | 21 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 0 | 50.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 36 | 46.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 42 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 48 | 43 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 54 | 40.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 72 | 32.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 84 | 26.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 0 | 57.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 36 | 53.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 42 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 48 | 50 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 54 | 47.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 72 | 40 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 84 | 34 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/11 | 90 | 29 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 0 | 62 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 36 | 58 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 42 | 56.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 48 | 54.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 54 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 72 | 44.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 84 | 39 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-200/15 | 90 | 35.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 0 | 68.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 36 | 64 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 42 | 63 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 48 | 61.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 54 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 72 | 50 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/15 | 84 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 0 | 79 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 36 | 75.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 42 | 74.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 48 | 74 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 54 | 71.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 72 | 63.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 84 | 55.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 90 | 47 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 0 | 89.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 36 | 86 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 42 | 85.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 48 | 84 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 54 | 81.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 72 | 73.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 84 | 63.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 50-250/22 | 90 | 57 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
PEROTAC | CM 65-125/4 | 0 | 19 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/4 | 48 | 17.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/4 | 54 | 16.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/4 | 72 | 14.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/4 | 84 | 13 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/4 | 90 | 11.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 0 | 23 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 48 | 21.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 54 | 20.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 72 | 19 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 84 | 17.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 90 | 16.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 108 | 13.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 0 | 27 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 48 | 26 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 54 | 25.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 72 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 84 | 23 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 90 | 22.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 108 | 20 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 120 | 18 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 0 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 48 | 31.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 54 | 31.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 72 | 30 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 84 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 90 | 27.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 108 | 24 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 120 | 21.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 0 | 36 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 48 | 34.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 54 | 34.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 72 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 84 | 31.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 90 | 30.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 108 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/11 | 120 | 25.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 0 | 42 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 48 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 54 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 72 | 40 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 84 | 38.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 90 | 37.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 108 | 35 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 120 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-160/15 | 138 | 29.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 0 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 48 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 54 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 72 | 43 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 84 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 90 | 40.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 108 | 36.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/15 | 120 | 34 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 0 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 48 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 54 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 72 | 51 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 84 | 49 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 90 | 48.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 108 | 44.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 120 | 42 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 0 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 48 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 54 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 72 | 58 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 84 | 56 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 90 | 55 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 108 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 120 | 49.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-200/22 | 138 | 44.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 0 | 64.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 48 | 64.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 54 | 64.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 72 | 62 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 84 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 90 | 58.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 108 | 53 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/22 | 120 | 50 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 0 | 80 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 48 | 79.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 54 | 79.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 72 | 77.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 84 | 75.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 90 | 74.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 108 | 70 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 120 | 66 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/30 | 138 | 58 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 0 | 92 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 48 | 90.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 54 | 90.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 72 | 88.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 84 | 87 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 90 | 85 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 108 | 80.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 120 | 78 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-250/37 | 138 | 68 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
PEROTAC | CM 65-315/45 | 0 | 102 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/45 | 60 | 98 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/45 | 90 | 94.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/45 | 120 | 90 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/45 | 144 | 83 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/55 | 0 | 122 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/55 | 60 | 120 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/55 | 90 | 114.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/55 | 120 | 110 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/55 | 144 | 100 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/55 | 180 | 76 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 0 | 141 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 60 | 141 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 90 | 134.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 120 | 130 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 144 | 120 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 180 | 96 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 200 | 78 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/75 | 210 | 65.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 0 | 151 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 60 | 150 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 90 | 144.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 120 | 140 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 144 | 130 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 180 | 106 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 200 | 88 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 65-315/90 | 210 | 75.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
PEROTAC | CM 80-125/4 | 0 | 17 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/4 | 60 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/4 | 90 | 12.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/4 | 120 | 7.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/5.5 | 0 | 21 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/5.5 | 60 | 19.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/5.5 | 90 | 17.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/5.5 | 120 | 13.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/5.5 | 144 | 9.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/7.5 | 0 | 26 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/7.5 | 60 | 24.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/7.5 | 90 | 23 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/7.5 | 120 | 19.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-125/7.5 | 144 | 16.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/11 | 0 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/11 | 60 | 27 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/11 | 90 | 27 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/11 | 120 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/11 | 144 | 21.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/11 | 180 | 16 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 0 | 34 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 60 | 32.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 90 | 32.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 120 | 30.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 144 | 27 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 180 | 22.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 200 | 18.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/15 | 210 | 16.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 0 | 39 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 60 | 38.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 90 | 38 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 120 | 36.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 144 | 33.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 180 | 28.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 200 | 25.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 210 | 23.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 0 | 44 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 60 | 43.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 90 | 43 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 120 | 41.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 144 | 38.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 180 | 33.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 200 | 30.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-160/22 | 210 | 28.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
PEROTAC | CM 80-200/22 | 0 | 48 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 60 | 47.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 90 | 47.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 120 | 43.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 144 | 39.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 180 | 32.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 200 | 27.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/22 | 210 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 0 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 60 | 59.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 90 | 59.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 120 | 57 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 144 | 53.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 180 | 47 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 200 | 42.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-200/30 | 210 | 40.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 0 | 71.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 60 | 70.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 90 | 70.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 120 | 65.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 144 | 59.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 180 | 51 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 200 | 43.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/37 | 210 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 0 | 88 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 60 | 86.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 90 | 86 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 120 | 83.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 144 | 78.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 180 | 70.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 200 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/45 | 210 | 51 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 0 | 94.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 60 | 94.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 90 | 94.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 120 | 91.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 144 | 87 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 180 | 79.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 200 | 72.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-250/55 | 210 | 68.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 0 | 85 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 60 | 84 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 90 | 82.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 120 | 82 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 144 | 78 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 180 | 68.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 200 | 61 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/45 | 210 | 56 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 0 | 98 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 60 | 97 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 90 | 95.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 120 | 95 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 144 | 91 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 180 | 81.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 200 | 74 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/55 | 210 | 69 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 0 | 124 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 60 | 123 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 90 | 121.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 120 | 121 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 144 | 117 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 180 | 107.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 200 | 100 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 210 | 95 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 220 | 90 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/75 | 240 | 80.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 0 | 144 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 60 | 143 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 90 | 141.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 120 | 141 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 144 | 137 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 180 | 127.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 200 | 120 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 210 | 115 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 220 | 110 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 80-315/90 | 240 | 100.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
PEROTAC | CM 100-160/15 | 0 | 35 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 60 | 33.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 90 | 32.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 120 | 30 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 144 | 27.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 180 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 200 | 21.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 210 | 20 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 220 | 18.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/15 | 240 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 0 | 37.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 60 | 35.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 90 | 34.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 120 | 32.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 144 | 30.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 180 | 27.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 200 | 25.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 210 | 24 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 220 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 240 | 18 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 0 | 43 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 60 | 41 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 90 | 40 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 120 | 37.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 144 | 35.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 180 | 31.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 200 | 28.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 210 | 27 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 220 | 25.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-160/22 | 240 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 0 | 38.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 60 | 36.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 90 | 35.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 120 | 33.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 144 | 31.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 180 | 28.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 200 | 26.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 210 | 26 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 220 | 25 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 240 | 22.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 280 | 16.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/22 | 300 | 13 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 0 | 44.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 60 | 42.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 90 | 42 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 120 | 40.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 144 | 38.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 180 | 36.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 200 | 34.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 210 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 220 | 31.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 240 | 29 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 280 | 21.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/30 | 300 | 18 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 0 | 55 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 60 | 53 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 90 | 51 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 120 | 50.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 144 | 49.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 180 | 47 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 200 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 210 | 44 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 220 | 42.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 240 | 40.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 280 | 32.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-200/37 | 300 | 29 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
PEROTAC | CM 100-250/45 | 0 | 65 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 60 | 65 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 90 | 64 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 120 | 63 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 144 | 61 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 180 | 58 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 200 | 56 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 210 | 55 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 220 | 53.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 240 | 50 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 280 | 39 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/45 | 300 | 33.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 0 | 77 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 60 | 76 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 90 | 75.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 120 | 75 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 144 | 73.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 180 | 72 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 200 | 71.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 210 | 71.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 220 | 70.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 240 | 69 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 280 | 62.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/55 | 300 | 59 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 0 | 91 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 60 | 91 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 90 | 90.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 120 | 89.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 144 | 88 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 180 | 85.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 200 | 84 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 210 | 83.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 220 | 81.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 240 | 78 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 280 | 71.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 300 | 68.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/75 | 360 | 48 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 0 | 100 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 60 | 100 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 90 | 99.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 120 | 98.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 144 | 97 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 180 | 94.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 200 | 93 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 210 | 92.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 220 | 90.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 240 | 87 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 280 | 80.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 300 | 77.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-250/90 | 360 | 57 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 0 | 80 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 60 | 79.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 90 | 78.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 120 | 78.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 144 | 76.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 180 | 74 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 200 | 73 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 210 | 72.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 220 | 72.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 240 | 70.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 280 | 68 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 300 | 64 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/75 | 360 | 52 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 0 | 100 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 60 | 99.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 90 | 98.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 120 | 98.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 144 | 96.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 180 | 94 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 200 | 93 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 210 | 92.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 220 | 92.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 240 | 90.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 280 | 88 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 300 | 84 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/90 | 360 | 72 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 0 | 118 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 60 | 117.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 90 | 116.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 120 | 116.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 144 | 114.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 180 | 112 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 200 | 111 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 210 | 110.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 220 | 110.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 240 | 108.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 280 | 106 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 300 | 102 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/110 | 360 | 90 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 0 | 129 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 60 | 128.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 90 | 127.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 120 | 127.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 144 | 125.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 180 | 123 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 200 | 122 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 210 | 121.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 220 | 121.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 240 | 119.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 280 | 117 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 300 | 112 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/132 | 360 | 101 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 0 | 148 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 60 | 147.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 90 | 147.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 120 | 146.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 144 | 144.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 180 | 142 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 200 | 141 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 210 | 140.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 220 | 140.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 240 | 138.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 280 | 136 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 300 | 132 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 100-315/160 | 360 | 120 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
PEROTAC | CM 125-200/45 | 0 | 39.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 120 | 39.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 144 | 39.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 180 | 39 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 200 | 38.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 210 | 38.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 220 | 38.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 240 | 37.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 280 | 35 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 300 | 34 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 360 | 28.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/45 | 400 | 25 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 0 | 50.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 120 | 49.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 144 | 49.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 180 | 49 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 200 | 48.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 210 | 48.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 220 | 48.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 240 | 47.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 280 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 300 | 44 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 360 | 38.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/55 | 400 | 35 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 0 | 61.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 120 | 60.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 144 | 60.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 180 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 200 | 59.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 210 | 59.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 220 | 59.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 240 | 58.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 280 | 56 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 300 | 55 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 360 | 49.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-200/75 | 400 | 46 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 0 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 120 | 58.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 144 | 57.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 180 | 56.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 200 | 55.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 210 | 55.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 220 | 54.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 240 | 53.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 280 | 51.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/55 | 300 | 50.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 0 | 80 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 120 | 76.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 144 | 75.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 180 | 74 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 200 | 73 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 210 | 72 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 220 | 71.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 240 | 70 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 280 | 67 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 300 | 65 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/75 | 360 | 56 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 0 | 87 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 120 | 84 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 144 | 82.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 180 | 81 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 200 | 79.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 210 | 79 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 220 | 78 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 240 | 77 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 280 | 73.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 300 | 71.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 360 | 65 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
PEROTAC | CM 125-250/90 | 400 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 32-125/0.75 | 0 | 17.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/0.75 | 6 | 16.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/0.75 | 9 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/0.75 | 15 | 12 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/0.75 | 18 | 9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 0 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 6 | 21 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 9 | 19.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 15 | 16.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 18 | 14.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 24 | 9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/1.5 | 0 | 25.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/1.5 | 6 | 23.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/1.5 | 9 | 22.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/1.5 | 15 | 18.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/1.5 | 18 | 15.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 0 | 31 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 6 | 29.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 9 | 28.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 15 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 18 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 24 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 0 | 35 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 6 | 34.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 9 | 32.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 15 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 18 | 25.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 24 | 19 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-160/3 | 27 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 0 | 44.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 6 | 42 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 9 | 39.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 15 | 35.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 18 | 32.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 24 | 24.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/3 | 27 | 19.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 0 | 54.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 6 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 9 | 50 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 15 | 45.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 18 | 42.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 24 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-200/4 | 27 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 0 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 6 | 59.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 9 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 15 | 55 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 18 | 50.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 24 | 34.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 0 | 69.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 6 | 69 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 9 | 68.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 15 | 66 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 18 | 63 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 24 | 53 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 0 | 75 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 6 | 75 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 9 | 74.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 15 | 72 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 18 | 69 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 24 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/11 | 0 | 90 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/11 | 6 | 89.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/11 | 9 | 88 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/11 | 15 | 82 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/11 | 18 | 78 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/11 | 24 | 66 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/15 | 0 | 97 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/15 | 6 | 96.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/15 | 9 | 96 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/15 | 15 | 90 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/15 | 18 | 86 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 32-250/15 | 24 | 73 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
REDPUMP | CM 40-125/1.1 | 0 | 14.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.1 | 18 | 13 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.1 | 24 | 11.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.1 | 27 | 10.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.1 | 36 | 5.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 0 | 18.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 18 | 17 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 24 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 27 | 13.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 36 | 10 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 42 | 6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 0 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 18 | 23.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 24 | 21.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 27 | 20.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 36 | 16 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 42 | 13 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 48 | 8.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/3 | 0 | 31.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/3 | 18 | 29.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/3 | 24 | 27.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/3 | 27 | 26.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/3 | 36 | 21.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/3 | 42 | 17.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 0 | 38 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 18 | 36 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 24 | 34 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 27 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 36 | 28.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 42 | 25 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-160/4 | 48 | 20.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 0 | 46 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 18 | 43.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 24 | 41.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 27 | 40.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 36 | 35 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 42 | 30 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 0 | 57 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 18 | 53.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 24 | 51.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 27 | 50 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 36 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 42 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 48 | 36.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 0 | 64 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 18 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 24 | 56.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 27 | 55 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 36 | 49.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 42 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 48 | 39.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 0 | 72 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 18 | 67.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 24 | 65 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 27 | 63.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 36 | 57.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 42 | 52.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/11 | 48 | 47 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 0 | 84.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 18 | 79.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 24 | 77.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 27 | 75.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 36 | 70 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 42 | 66 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/15 | 48 | 61 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 0 | 90 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 18 | 85.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 24 | 82.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 27 | 80.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 36 | 75.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 42 | 70.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 48 | 66.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 0 | 17 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 36 | 15.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 42 | 14 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 48 | 12.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 54 | 11.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 72 | 6.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/3 | 0 | 20 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/3 | 36 | 18.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/3 | 42 | 18 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/3 | 48 | 17 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/3 | 54 | 15.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/3 | 72 | 11 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 0 | 24 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 36 | 23.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 42 | 23 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 48 | 21.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 54 | 20.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 72 | 15.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-125/4 | 84 | 11.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 0 | 32 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 36 | 30.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 42 | 30 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 48 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 54 | 26.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 72 | 20.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 84 | 14.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 0 | 40 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 36 | 38 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 42 | 37 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 48 | 36 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 54 | 34.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 72 | 29 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 84 | 24 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 90 | 21 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 0 | 50.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 36 | 46.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 42 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 48 | 43 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 54 | 40.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 72 | 32.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 84 | 26.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 0 | 57.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 36 | 53.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 42 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 48 | 50 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 54 | 47.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 72 | 40 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 84 | 34 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/11 | 90 | 29 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 0 | 62 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 36 | 58 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 42 | 56.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 48 | 54.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 54 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 72 | 44.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 84 | 39 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-200/15 | 90 | 35.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 0 | 68.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 36 | 64 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 42 | 63 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 48 | 61.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 54 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 72 | 50 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/15 | 84 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 0 | 79 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 36 | 75.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 42 | 74.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 48 | 74 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 54 | 71.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 72 | 63.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 84 | 55.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 90 | 47 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 0 | 89.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 36 | 86 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 42 | 85.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 48 | 84 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 54 | 81.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 72 | 73.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 84 | 63.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 50-250/22 | 90 | 57 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.4
REDPUMP | CM 65-125/4 | 0 | 19 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/4 | 48 | 17.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/4 | 54 | 16.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/4 | 72 | 14.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/4 | 84 | 13 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/4 | 90 | 11.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 0 | 23 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 48 | 21.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 54 | 20.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 72 | 19 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 84 | 17.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 90 | 16.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 108 | 13.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 0 | 27 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 48 | 26 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 54 | 25.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 72 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 84 | 23 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 90 | 22.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 108 | 20 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 120 | 18 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 0 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 48 | 31.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 54 | 31.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 72 | 30 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 84 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 90 | 27.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 108 | 24 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 120 | 21.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 0 | 36 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 48 | 34.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 54 | 34.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 72 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 84 | 31.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 90 | 30.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 108 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/11 | 120 | 25.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 0 | 42 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 48 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 54 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 72 | 40 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 84 | 38.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 90 | 37.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 108 | 35 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 120 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-160/15 | 138 | 29.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 0 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 48 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 54 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 72 | 43 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 84 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 90 | 40.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 108 | 36.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/15 | 120 | 34 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 0 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 48 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 54 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 72 | 51 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 84 | 49 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 90 | 48.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 108 | 44.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 120 | 42 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 0 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 48 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 54 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 72 | 58 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 84 | 56 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 90 | 55 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 108 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 120 | 49.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-200/22 | 138 | 44.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 0 | 64.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 48 | 64.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 54 | 64.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 72 | 62 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 84 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 90 | 58.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 108 | 53 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/22 | 120 | 50 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 0 | 80 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 48 | 79.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 54 | 79.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 72 | 77.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 84 | 75.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 90 | 74.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 108 | 70 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 120 | 66 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/30 | 138 | 58 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 0 | 92 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 48 | 90.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 54 | 90.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 72 | 88.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 84 | 87 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 90 | 85 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 108 | 80.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 120 | 78 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-250/37 | 138 | 68 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.5
REDPUMP | CM 65-315/45 | 0 | 102 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/45 | 60 | 98 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/45 | 90 | 94.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/45 | 120 | 90 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/45 | 144 | 83 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/55 | 0 | 122 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/55 | 60 | 120 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/55 | 90 | 114.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/55 | 120 | 110 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/55 | 144 | 100 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/55 | 180 | 76 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 0 | 141 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 60 | 141 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 90 | 134.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 120 | 130 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 144 | 120 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 180 | 96 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 200 | 78 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/75 | 210 | 65.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 0 | 151 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 60 | 150 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 90 | 144.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 120 | 140 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 144 | 130 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 180 | 106 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 200 | 88 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 65-315/90 | 210 | 75.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.6
REDPUMP | CM 80-125/4 | 0 | 17 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/4 | 60 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/4 | 90 | 12.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/4 | 120 | 7.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/5.5 | 0 | 21 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/5.5 | 60 | 19.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/5.5 | 90 | 17.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/5.5 | 120 | 13.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/5.5 | 144 | 9.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/7.5 | 0 | 26 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/7.5 | 60 | 24.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/7.5 | 90 | 23 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/7.5 | 120 | 19.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-125/7.5 | 144 | 16.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/11 | 0 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/11 | 60 | 27 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/11 | 90 | 27 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/11 | 120 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/11 | 144 | 21.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/11 | 180 | 16 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 0 | 34 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 60 | 32.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 90 | 32.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 120 | 30.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 144 | 27 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 180 | 22.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 200 | 18.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/15 | 210 | 16.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 0 | 39 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 60 | 38.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 90 | 38 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 120 | 36.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 144 | 33.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 180 | 28.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 200 | 25.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 210 | 23.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 0 | 44 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 60 | 43.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 90 | 43 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 120 | 41.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 144 | 38.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 180 | 33.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 200 | 30.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-160/22 | 210 | 28.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.7
REDPUMP | CM 80-200/22 | 0 | 48 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 60 | 47.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 90 | 47.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 120 | 43.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 144 | 39.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 180 | 32.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 200 | 27.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/22 | 210 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 0 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 60 | 59.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 90 | 59.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 120 | 57 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 144 | 53.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 180 | 47 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 200 | 42.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-200/30 | 210 | 40.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 0 | 71.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 60 | 70.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 90 | 70.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 120 | 65.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 144 | 59.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 180 | 51 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 200 | 43.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/37 | 210 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 0 | 88 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 60 | 86.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 90 | 86 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 120 | 83.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 144 | 78.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 180 | 70.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 200 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/45 | 210 | 51 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 0 | 94.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 60 | 94.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 90 | 94.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 120 | 91.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 144 | 87 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 180 | 79.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 200 | 72.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-250/55 | 210 | 68.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 0 | 85 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 60 | 84 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 90 | 82.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 120 | 82 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 144 | 78 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 180 | 68.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 200 | 61 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/45 | 210 | 56 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 0 | 98 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 60 | 97 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 90 | 95.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 120 | 95 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 144 | 91 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 180 | 81.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 200 | 74 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/55 | 210 | 69 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 0 | 124 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 60 | 123 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 90 | 121.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 120 | 121 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 144 | 117 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 180 | 107.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 200 | 100 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 210 | 95 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 220 | 90 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/75 | 240 | 80.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 0 | 144 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 60 | 143 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 90 | 141.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 120 | 141 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 144 | 137 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 180 | 127.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 200 | 120 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 210 | 115 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 220 | 110 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 80-315/90 | 240 | 100.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.8
REDPUMP | CM 100-160/15 | 0 | 35 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 60 | 33.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 90 | 32.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 120 | 30 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 144 | 27.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 180 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 200 | 21.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 210 | 20 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 220 | 18.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/15 | 240 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 0 | 37.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 60 | 35.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 90 | 34.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 120 | 32.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 144 | 30.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 180 | 27.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 200 | 25.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 210 | 24 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 220 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 240 | 18 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 0 | 43 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 60 | 41 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 90 | 40 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 120 | 37.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 144 | 35.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 180 | 31.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 200 | 28.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 210 | 27 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 220 | 25.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-160/22 | 240 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 0 | 38.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 60 | 36.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 90 | 35.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 120 | 33.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 144 | 31.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 180 | 28.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 200 | 26.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 210 | 26 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 220 | 25 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 240 | 22.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 280 | 16.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/22 | 300 | 13 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 0 | 44.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 60 | 42.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 90 | 42 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 120 | 40.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 144 | 38.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 180 | 36.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 200 | 34.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 210 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 220 | 31.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 240 | 29 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 280 | 21.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/30 | 300 | 18 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 0 | 55 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 60 | 53 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 90 | 51 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 120 | 50.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 144 | 49.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 180 | 47 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 200 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 210 | 44 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 220 | 42.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 240 | 40.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 280 | 32.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-200/37 | 300 | 29 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.9
REDPUMP | CM 100-250/45 | 0 | 65 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 60 | 65 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 90 | 64 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 120 | 63 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 144 | 61 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 180 | 58 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 200 | 56 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 210 | 55 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 220 | 53.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 240 | 50 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 280 | 39 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/45 | 300 | 33.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 0 | 77 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 60 | 76 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 90 | 75.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 120 | 75 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 144 | 73.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 180 | 72 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 200 | 71.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 210 | 71.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 220 | 70.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 240 | 69 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 280 | 62.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/55 | 300 | 59 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 0 | 91 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 60 | 91 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 90 | 90.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 120 | 89.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 144 | 88 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 180 | 85.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 200 | 84 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 210 | 83.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 220 | 81.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 240 | 78 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 280 | 71.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 300 | 68.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/75 | 360 | 48 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 0 | 100 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 60 | 100 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 90 | 99.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 120 | 98.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 144 | 97 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 180 | 94.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 200 | 93 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 210 | 92.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 220 | 90.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 240 | 87 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 280 | 80.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 300 | 77.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-250/90 | 360 | 57 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 0 | 80 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 60 | 79.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 90 | 78.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 120 | 78.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 144 | 76.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 180 | 74 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 200 | 73 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 210 | 72.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 220 | 72.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 240 | 70.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 280 | 68 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 300 | 64 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/75 | 360 | 52 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 0 | 100 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 60 | 99.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 90 | 98.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 120 | 98.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 144 | 96.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 180 | 94 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 200 | 93 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 210 | 92.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 220 | 92.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 240 | 90.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 280 | 88 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 300 | 84 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/90 | 360 | 72 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 0 | 118 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 60 | 117.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 90 | 116.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 120 | 116.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 144 | 114.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 180 | 112 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 200 | 111 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 210 | 110.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 220 | 110.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 240 | 108.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 280 | 106 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 300 | 102 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/110 | 360 | 90 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 0 | 129 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 60 | 128.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 90 | 127.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 120 | 127.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 144 | 125.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 180 | 123 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 200 | 122 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 210 | 121.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 220 | 121.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 240 | 119.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 280 | 117 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 300 | 112 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/132 | 360 | 101 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 0 | 148 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 60 | 147.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 90 | 147.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 120 | 146.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 144 | 144.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 180 | 142 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 200 | 141 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 210 | 140.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 220 | 140.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 240 | 138.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 280 | 136 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 300 | 132 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 100-315/160 | 360 | 120 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.10
REDPUMP | CM 125-200/45 | 0 | 39.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 120 | 39.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 144 | 39.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 180 | 39 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 200 | 38.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 210 | 38.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 220 | 38.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 240 | 37.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 280 | 35 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 300 | 34 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 360 | 28.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/45 | 400 | 25 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 0 | 50.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 120 | 49.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 144 | 49.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 180 | 49 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 200 | 48.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 210 | 48.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 220 | 48.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 240 | 47.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 280 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 300 | 44 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 360 | 38.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/55 | 400 | 35 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 0 | 61.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 120 | 60.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 144 | 60.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 180 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 200 | 59.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 210 | 59.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 220 | 59.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 240 | 58.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 280 | 56 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 300 | 55 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 360 | 49.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-200/75 | 400 | 46 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 0 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 120 | 58.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 144 | 57.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 180 | 56.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 200 | 55.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 210 | 55.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 220 | 54.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 240 | 53.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 280 | 51.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/55 | 300 | 50.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 0 | 80 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 120 | 76.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 144 | 75.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 180 | 74 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 200 | 73 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 210 | 72 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 220 | 71.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 240 | 70 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 280 | 67 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 300 | 65 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/75 | 360 | 56 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 0 | 87 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 120 | 84 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 144 | 82.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 180 | 81 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 200 | 79.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 210 | 79 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 220 | 78 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 240 | 77 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 280 | 73.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 300 | 71.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 360 | 65 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11
REDPUMP | CM 125-250/90 | 400 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.11

## KIEM
hang | model | so_diem_QH | Q_tang_H_giam | so_sanh_hang_khac | chi_tiet | so_model_PDF | so_model_xlsx | khop_so_model
AQUARIS | CM 32-160/1.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
AQUARIS | CM 32-160/2.2 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CM 32-160/3 | 9 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 32-200/3 | 9 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 32-200/4 | 9 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 32-250/5.5 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CM 32-250/9.2 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CM 40-125/1.1 | 11 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
AQUARIS | CM 40-125/1.5 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CM 40-125/2.2 | 14 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 40-160/3 | 10 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=18: 29¦29.5; Q=24: 27¦27.5; Q=27: 26¦26.3; Q=36: 21¦21.5 ¦ vs REDPUMP: Q=18: 29¦29.5; Q=24: 27¦27.5; Q=27: 26¦26.3; Q=36: 21¦21.5
AQUARIS | CM 40-160/4 | 11 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=18: 35¦36; Q=24: 33.2¦34; Q=27: 32¦33; Q=36: 27.3¦28.5 ¦ vs REDPUMP: Q=18: 35¦36; Q=24: 33.2¦34; Q=27: 32¦33; Q=36: 27.3¦28.5
AQUARIS | CM 40-200/5.5 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=18: 42.7¦43.8; Q=24: 40.5¦41.3; Q=27: 39.5¦40.1; Q=36: 34.5¦35; Q=42: 30.5¦30 ¦ vs REDPUMP: Q=18: 42.7¦43.8; Q=24: 40.5¦41.3; Q=27: 39.5¦40.1; Q=36: 34.5¦35; Q=42: 30.5¦30
AQUARIS | CM 40-200/7.5 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=18: 54.8¦53.6; Q=24: 52.5¦51.5; Q=27: 50.5¦50; Q=36: 45.5¦45; Q=42: 40.5¦41 ¦ vs REDPUMP: Q=18: 54.8¦53.6; Q=24: 52.5¦51.5; Q=27: 50.5¦50; Q=36: 45.5¦45; Q=42: 40.5¦41
AQUARIS | CM 40-250/9.2 | 14 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 40-250/11 | 14 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 40-250/15 | 14 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 40-250/18.5 | 14 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CM 50-125/3 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 17.5¦18.8; Q=42: 16¦18; Q=48: 15¦17; Q=54: 13¦15.6 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 17.5¦18.8; Q=42: 16¦18; Q=48: 15¦17; Q=54: 13¦15.6
AQUARIS | CM 50-125/4 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 22.8¦23.1; Q=42: 22¦23; Q=48: 20¦21.5; Q=54: 19¦20.3 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 22.8¦23.1; Q=42: 22¦23; Q=48: 20¦21.5; Q=54: 19¦20.3
AQUARIS | CM 50-160/5.5 | 14 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 28.8¦30.6; Q=42: 28¦30; Q=48: 26.5¦28; Q=54: 25¦26.6; Q=72: 19¦20.5 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 28.8¦30.6; Q=42: 28¦30; Q=48: 26.5¦28; Q=54: 25¦26.6; Q=72: 19¦20.5
AQUARIS | CM 50-160/7.5 | 14 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 36¦38; Q=42: 35¦37; Q=48: 34¦36; Q=54: 32.5¦34.4; Q=72: 27¦29 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 36¦38; Q=42: 35¦37; Q=48: 34¦36; Q=54: 32.5¦34.4; Q=72: 27¦29
AQUARIS | CM 50-200/9.2 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 43¦46.8; Q=42: 40¦45; Q=48: 38¦43; Q=54: 36¦40.9; Q=72: 27.5¦32.5 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 43¦46.8; Q=42: 40¦45; Q=48: 38¦43; Q=54: 36¦40.9; Q=72: 27.5¦32.5
AQUARIS | CM 50-200/11 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 48.2¦53.5; Q=42: 46.5¦52; Q=48: 44.5¦50; Q=54: 42.5¦47.5; Q=72: 31¦40 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 48.2¦53.5; Q=42: 46.5¦52; Q=48: 44.5¦50; Q=54: 42.5¦47.5; Q=72: 31¦40
AQUARIS | CM 50-200/15 | 13 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 56¦58; Q=42: 55¦56.5; Q=48: 53¦54.5; Q=54: 51¦52; Q=72: 43¦44.5 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 56¦58; Q=42: 55¦56.5; Q=48: 53¦54.5; Q=54: 51¦52; Q=72: 43¦44.5
AQUARIS | CM 50-250/18.5 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 76.5¦75.8; Q=42: 74.5¦74.8; Q=48: 72.5¦74; Q=54: 70¦71.5; Q=72: 62¦63.5 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 76.5¦75.8; Q=42: 74.5¦74.8; Q=48: 72.5¦74; Q=54: 70¦71.5; Q=72: 62¦63.5
AQUARIS | CM 50-250/22 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=36: 90¦86; Q=42: 88¦85.3; Q=48: 86.5¦84; Q=54: 85¦81.5; Q=72: 78¦73.5 ¦ vs REDPUMP: Q=36: 90¦86; Q=42: 88¦85.3; Q=48: 86.5¦84; Q=54: 85¦81.5; Q=72: 78¦73.5
AQUARIS | CM 65-125/5.5 | 15 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=48: 20.3¦21.3; Q=54: 20¦20.9; Q=72: 18.5¦19; Q=108: 14¦13.7 ¦ vs REDPUMP: Q=48: 20.3¦21.3; Q=54: 20¦20.9; Q=72: 18.5¦19; Q=108: 14¦13.7
AQUARIS | CM 65-125/7.5 | 16 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=48: 24.1¦26; Q=54: 24¦25.6; Q=72: 23.4¦24.5; Q=84: 21.8¦23; Q=108: 19.5¦20; Q=120: 17¦18 ¦ vs REDPUMP: Q=48: 24.1¦26; Q=54: 24¦25.6; Q=72: 23.4¦24.5; Q=84: 21.8¦23; Q=108: 19.5¦20; Q=120: 17¦18
AQUARIS | CM 65-160/9.2 | 13 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=48: 30.7¦31.9; Q=54: 30.5¦31.5; Q=72: 29.2¦30; Q=84: 27.4¦28; Q=120: 22¦21.5 ¦ vs REDPUMP: Q=48: 30.7¦31.9; Q=54: 30.5¦31.5; Q=72: 29.2¦30; Q=84: 27.4¦28; Q=120: 22¦21.5
AQUARIS | CM 65-160/11 | 13 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=48: 34.3¦34.8; Q=54: 34.1¦34.5; Q=84: 32¦31.5; Q=108: 28.5¦28; Q=120: 27¦25.5 ¦ vs REDPUMP: Q=48: 34.3¦34.8; Q=54: 34.1¦34.5; Q=84: 32¦31.5; Q=108: 28.5¦28; Q=120: 27¦25.5
AQUARIS | CM 65-160/15 | 13 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=48: 40.8¦41; Q=54: 40.5¦41; Q=72: 39.5¦40; Q=108: 36¦35; Q=120: 34¦33 ¦ vs REDPUMP: Q=48: 40.8¦41; Q=54: 40.5¦41; Q=72: 39.5¦40; Q=108: 36¦35; Q=120: 34¦33
AQUARIS | CM 65-200/18.5 | 10 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=54: 49.5¦52; Q=72: 48¦51; Q=84: 46¦49; Q=108: 43¦44.5; Q=120: 41.5¦42 ¦ vs REDPUMP: Q=54: 49.5¦52; Q=72: 48¦51; Q=84: 46¦49; Q=108: 43¦44.5; Q=120: 41.5¦42
AQUARIS | CM 65-200/22 | 11 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=54: 56.5¦59; Q=72: 55.5¦58; Q=84: 54.5¦56; Q=108: 51.5¦52 ¦ vs REDPUMP: Q=54: 56.5¦59; Q=72: 55.5¦58; Q=84: 54.5¦56; Q=108: 51.5¦52
AQUARIS | CM 65-250/30 | 11 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=54: 79.5¦79.8; Q=72: 76¦77.5; Q=84: 73¦75.5; Q=108: 65¦70; Q=120: 60¦66 ¦ vs REDPUMP: Q=54: 79.5¦79.8; Q=72: 76¦77.5; Q=84: 73¦75.5; Q=108: 65¦70; Q=120: 60¦66
AQUARIS | CM 65-250/37 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=54: 89.5¦90.5; Q=72: 86.5¦88.5; Q=84: 84¦87; Q=108: 76.5¦80.5; Q=120: 72¦78 ¦ vs REDPUMP: Q=54: 89.5¦90.5; Q=72: 86.5¦88.5; Q=84: 84¦87; Q=108: 76.5¦80.5; Q=120: 72¦78
AQUARIS | CM 65-315/45 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
AQUARIS | CM 65-315/55 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CM 65-315/75 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CM 65-315/90 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CM 80-160/7.5 | 10 | ĐẠT | CHỈ CÓ Ở AQUARIS | không có ở: PEROTAC,REDPUMP
AQUARIS | CM 80-160/9.2 | 11 | ĐẠT | CHỈ CÓ Ở AQUARIS | không có ở: PEROTAC,REDPUMP
AQUARIS | CM 80-160/11 | 12 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=120: 21.7¦24.5; Q=144: 19¦21.1; Q=180: 14¦16 ¦ vs REDPUMP: Q=120: 21.7¦24.5; Q=144: 19¦21.1; Q=180: 14¦16
AQUARIS | CM 80-160/15 | 13 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=120: 25.5¦30.2; Q=144: 23.5¦27; Q=180: 18.5¦22.1 ¦ vs REDPUMP: Q=120: 25.5¦30.2; Q=144: 23.5¦27; Q=180: 18.5¦22.1
AQUARIS | CM 80-160/18.5 | 14 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=120: 31¦36.7; Q=144: 29.5¦33.6; Q=180: 25¦28.8 ¦ vs REDPUMP: Q=120: 31¦36.7; Q=144: 29.5¦33.6; Q=180: 25¦28.8
AQUARIS | CM 80-160/22 | 15 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=120: 35¦41.7; Q=144: 33.5¦38.6; Q=180: 30¦33.8 ¦ vs REDPUMP: Q=120: 35¦41.7; Q=144: 33.5¦38.6; Q=180: 30¦33.8
AQUARIS | CM 80-200/30 | 13 | ĐẠT | KHÁC | vs PEROTAC: Q=120: 49.8¦57; Q=144: 48.6¦53.1; Q=180: 45.5¦47 ¦ vs REDPUMP: Q=120: 49.8¦57; Q=144: 48.6¦53.1; Q=180: 45.5¦47
AQUARIS | CM 80-200/37 | 13 | ĐẠT | CHỈ CÓ Ở AQUARIS | không có ở: PEROTAC,REDPUMP
AQUARIS | CM 80-250/37 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CM 80-250/45 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CM 100-160/15 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
AQUARIS | CM 100-160/18.5 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
AQUARIS | CM 100-160/22 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
AQUARIS | CM 100-200/22 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 100-200/30 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 100-200/37 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 100-250/45 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 100-250/55 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 100-250/75 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 100-250/90 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 100-315/75 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 100-315/90 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 100-315/110 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 100-315/132 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 100-315/160 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
AQUARIS | CM 125-200/45 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 125-200/55 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 125-200/75 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
AQUARIS | CM 125-250/55 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
AQUARIS | CM 125-250/75 | 11 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (11 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (11 Q chung)
AQUARIS | CM 125-250/90 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 32-125/0.75 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (5 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 32-125/1.1 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 32-160/1.5 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
PEROTAC | CM 32-160/2.2 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 32-160/3 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 32-200/3 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 32-200/4 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 32-250/5.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 32-250/7.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 32-250/9.2 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 32-250/11 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 32-250/15 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 40-125/1.1 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
PEROTAC | CM 40-125/1.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 40-125/2.2 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 40-160/3 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 29.5¦29; Q=24: 27.5¦27; Q=27: 26.3¦26; Q=36: 21.5¦21 ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 40-160/4 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 36¦35; Q=24: 34¦33.2; Q=27: 33¦32; Q=36: 28.5¦27.3 ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 40-200/5.5 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 43.8¦42.7; Q=24: 41.3¦40.5; Q=27: 40.1¦39.5; Q=36: 35¦34.5; Q=42: 30¦30.5 ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 40-200/7.5 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 53.6¦54.8; Q=24: 51.5¦52.5; Q=27: 50¦50.5; Q=36: 45¦45.5; Q=42: 41¦40.5 ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 40-250/9.2 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 40-250/11 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 40-250/15 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 40-250/18.5 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 50-125/2.2 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 50-125/3 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 18.8¦17.5; Q=42: 18¦16; Q=48: 17¦15; Q=54: 15.6¦13 ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 50-125/4 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 23.1¦22.8; Q=42: 23¦22; Q=48: 21.5¦20; Q=54: 20.3¦19 ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 50-160/5.5 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 30.6¦28.8; Q=42: 30¦28; Q=48: 28¦26.5; Q=54: 26.6¦25; Q=72: 20.5¦19 ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 50-160/7.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 38¦36; Q=42: 37¦35; Q=48: 36¦34; Q=54: 34.4¦32.5; Q=72: 29¦27 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 50-200/9.2 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 46.8¦43; Q=42: 45¦40; Q=48: 43¦38; Q=54: 40.9¦36; Q=72: 32.5¦27.5 ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 50-200/11 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 53.5¦48.2; Q=42: 52¦46.5; Q=48: 50¦44.5; Q=54: 47.5¦42.5; Q=72: 40¦31 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 50-200/15 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 58¦56; Q=42: 56.5¦55; Q=48: 54.5¦53; Q=54: 52¦51; Q=72: 44.5¦43 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 50-250/15 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (7 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 50-250/18.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 75.8¦76.5; Q=42: 74.8¦74.5; Q=48: 74¦72.5; Q=54: 71.5¦70; Q=72: 63.5¦62 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 50-250/22 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 86¦90; Q=42: 85.3¦88; Q=48: 84¦86.5; Q=54: 81.5¦85; Q=72: 73.5¦78 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 65-125/4 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 65-125/5.5 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 21.3¦20.3; Q=54: 20.9¦20; Q=72: 19¦18.5; Q=108: 13.7¦14 ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CM 65-125/7.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 26¦24.1; Q=54: 25.6¦24; Q=72: 24.5¦23.4; Q=84: 23¦21.8; Q=108: 20¦19.5; Q=120: 18¦17 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 65-160/9.2 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 31.9¦30.7; Q=54: 31.5¦30.5; Q=72: 30¦29.2; Q=84: 28¦27.4; Q=120: 21.5¦22 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 65-160/11 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 34.8¦34.3; Q=54: 34.5¦34.1; Q=84: 31.5¦32; Q=108: 28¦28.5; Q=120: 25.5¦27 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 65-160/15 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 41¦40.8; Q=54: 41¦40.5; Q=72: 40¦39.5; Q=108: 35¦36; Q=120: 33¦34 ¦ vs REDPUMP: giống (9 Q chung)
PEROTAC | CM 65-200/15 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 65-200/18.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 52¦49.5; Q=72: 51¦48; Q=84: 49¦46; Q=108: 44.5¦43; Q=120: 42¦41.5 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 65-200/22 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 59¦56.5; Q=72: 58¦55.5; Q=84: 56¦54.5; Q=108: 52¦51.5 ¦ vs REDPUMP: giống (9 Q chung)
PEROTAC | CM 65-250/22 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 65-250/30 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 79.8¦79.5; Q=72: 77.5¦76; Q=84: 75.5¦73; Q=108: 70¦65; Q=120: 66¦60 ¦ vs REDPUMP: giống (9 Q chung)
PEROTAC | CM 65-250/37 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 90.5¦89.5; Q=72: 88.5¦86.5; Q=84: 87¦84; Q=108: 80.5¦76.5; Q=120: 78¦72 ¦ vs REDPUMP: giống (9 Q chung)
PEROTAC | CM 65-315/45 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
PEROTAC | CM 65-315/55 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 65-315/75 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 65-315/90 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-125/4 | 4 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (4 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-125/5.5 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (5 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-125/7.5 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (5 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-160/11 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 24.5¦21.7; Q=144: 21.1¦19; Q=180: 16¦14 ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CM 80-160/15 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 30.2¦25.5; Q=144: 27¦23.5; Q=180: 22.1¦18.5 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-160/18.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 36.7¦31; Q=144: 33.6¦29.5; Q=180: 28.8¦25 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-160/22 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 41.7¦35; Q=144: 38.6¦33.5; Q=180: 33.8¦30 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-200/22 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-200/30 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 57¦49.8; Q=144: 53.1¦48.6; Q=180: 47¦45.5 ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-250/37 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-250/45 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CM 80-250/55 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-315/45 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-315/55 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-315/75 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (10 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 80-315/90 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs REDPUMP: giống (10 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
PEROTAC | CM 100-160/15 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
PEROTAC | CM 100-160/18.5 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
PEROTAC | CM 100-160/22 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
PEROTAC | CM 100-200/22 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 100-200/30 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 100-200/37 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 100-250/45 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 100-250/55 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 100-250/75 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 100-250/90 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 100-315/75 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 100-315/90 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 100-315/110 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 100-315/132 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 100-315/160 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (13 Q chung)
PEROTAC | CM 125-200/45 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 125-200/55 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 125-200/75 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
PEROTAC | CM 125-250/55 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (10 Q chung)
PEROTAC | CM 125-250/75 | 11 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (11 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (11 Q chung)
PEROTAC | CM 125-250/90 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 32-125/0.75 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 32-125/1.1 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 32-160/1.5 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (5 Q chung)
REDPUMP | CM 32-160/2.2 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 32-160/3 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 32-200/3 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 32-200/4 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 32-250/5.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 32-250/7.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 32-250/9.2 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 32-250/11 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 32-250/15 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 40-125/1.1 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (5 Q chung)
REDPUMP | CM 40-125/1.5 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 40-125/2.2 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 40-160/3 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 29.5¦29; Q=24: 27.5¦27; Q=27: 26.3¦26; Q=36: 21.5¦21 ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 40-160/4 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 36¦35; Q=24: 34¦33.2; Q=27: 33¦32; Q=36: 28.5¦27.3 ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 40-200/5.5 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 43.8¦42.7; Q=24: 41.3¦40.5; Q=27: 40.1¦39.5; Q=36: 35¦34.5; Q=42: 30¦30.5 ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 40-200/7.5 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=18: 53.6¦54.8; Q=24: 51.5¦52.5; Q=27: 50¦50.5; Q=36: 45¦45.5; Q=42: 41¦40.5 ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 40-250/9.2 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 40-250/11 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 40-250/15 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 40-250/18.5 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 50-125/2.2 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 50-125/3 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 18.8¦17.5; Q=42: 18¦16; Q=48: 17¦15; Q=54: 15.6¦13 ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 50-125/4 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 23.1¦22.8; Q=42: 23¦22; Q=48: 21.5¦20; Q=54: 20.3¦19 ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 50-160/5.5 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 30.6¦28.8; Q=42: 30¦28; Q=48: 28¦26.5; Q=54: 26.6¦25; Q=72: 20.5¦19 ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 50-160/7.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 38¦36; Q=42: 37¦35; Q=48: 36¦34; Q=54: 34.4¦32.5; Q=72: 29¦27 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 50-200/9.2 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 46.8¦43; Q=42: 45¦40; Q=48: 43¦38; Q=54: 40.9¦36; Q=72: 32.5¦27.5 ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 50-200/11 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 53.5¦48.2; Q=42: 52¦46.5; Q=48: 50¦44.5; Q=54: 47.5¦42.5; Q=72: 40¦31 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 50-200/15 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 58¦56; Q=42: 56.5¦55; Q=48: 54.5¦53; Q=54: 52¦51; Q=72: 44.5¦43 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 50-250/15 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 50-250/18.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 75.8¦76.5; Q=42: 74.8¦74.5; Q=48: 74¦72.5; Q=54: 71.5¦70; Q=72: 63.5¦62 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 50-250/22 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=36: 86¦90; Q=42: 85.3¦88; Q=48: 84¦86.5; Q=54: 81.5¦85; Q=72: 73.5¦78 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 65-125/4 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 65-125/5.5 | 7 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 21.3¦20.3; Q=54: 20.9¦20; Q=72: 19¦18.5; Q=108: 13.7¦14 ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CM 65-125/7.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 26¦24.1; Q=54: 25.6¦24; Q=72: 24.5¦23.4; Q=84: 23¦21.8; Q=108: 20¦19.5; Q=120: 18¦17 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 65-160/9.2 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 31.9¦30.7; Q=54: 31.5¦30.5; Q=72: 30¦29.2; Q=84: 28¦27.4; Q=120: 21.5¦22 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 65-160/11 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 34.8¦34.3; Q=54: 34.5¦34.1; Q=84: 31.5¦32; Q=108: 28¦28.5; Q=120: 25.5¦27 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 65-160/15 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=48: 41¦40.8; Q=54: 41¦40.5; Q=72: 40¦39.5; Q=108: 35¦36; Q=120: 33¦34 ¦ vs PEROTAC: giống (9 Q chung)
REDPUMP | CM 65-200/15 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 65-200/18.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 52¦49.5; Q=72: 51¦48; Q=84: 49¦46; Q=108: 44.5¦43; Q=120: 42¦41.5 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 65-200/22 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 59¦56.5; Q=72: 58¦55.5; Q=84: 56¦54.5; Q=108: 52¦51.5 ¦ vs PEROTAC: giống (9 Q chung)
REDPUMP | CM 65-250/22 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 65-250/30 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 79.8¦79.5; Q=72: 77.5¦76; Q=84: 75.5¦73; Q=108: 70¦65; Q=120: 66¦60 ¦ vs PEROTAC: giống (9 Q chung)
REDPUMP | CM 65-250/37 | 9 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=54: 90.5¦89.5; Q=72: 88.5¦86.5; Q=84: 87¦84; Q=108: 80.5¦76.5; Q=120: 78¦72 ¦ vs PEROTAC: giống (9 Q chung)
REDPUMP | CM 65-315/45 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (5 Q chung)
REDPUMP | CM 65-315/55 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 65-315/75 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 65-315/90 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-125/4 | 4 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (4 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-125/5.5 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-125/7.5 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-160/11 | 6 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 24.5¦21.7; Q=144: 21.1¦19; Q=180: 16¦14 ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CM 80-160/15 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 30.2¦25.5; Q=144: 27¦23.5; Q=180: 22.1¦18.5 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-160/18.5 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 36.7¦31; Q=144: 33.6¦29.5; Q=180: 28.8¦25 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-160/22 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 41.7¦35; Q=144: 38.6¦33.5; Q=180: 33.8¦30 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-200/22 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-200/30 | 8 | ĐẠT | KHÁC | vs AQUARIS: Q=120: 57¦49.8; Q=144: 53.1¦48.6; Q=180: 47¦45.5 ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-250/37 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-250/45 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CM 80-250/55 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-315/45 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-315/55 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-315/75 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (10 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 80-315/90 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (10 Q chung) ¦ không có ở: AQUARIS
REDPUMP | CM 100-160/15 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (10 Q chung)
REDPUMP | CM 100-160/18.5 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (10 Q chung)
REDPUMP | CM 100-160/22 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (10 Q chung)
REDPUMP | CM 100-200/22 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 100-200/30 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 100-200/37 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 100-250/45 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 100-250/55 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 100-250/75 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 100-250/90 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 100-315/75 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 100-315/90 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 100-315/110 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 100-315/132 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 100-315/160 | 13 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (13 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (13 Q chung)
REDPUMP | CM 125-200/45 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 125-200/55 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 125-200/75 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
REDPUMP | CM 125-250/55 | 10 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (10 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (10 Q chung)
REDPUMP | CM 125-250/75 | 11 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (11 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (11 Q chung)
REDPUMP | CM 125-250/90 | 12 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (12 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (12 Q chung)
TONG:AQUARIS |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô trang 2–11, khác nhau) vs xlsx | 72 | 72 | KHỚP
TONG:PEROTAC |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô trang 2–11, khác nhau) vs xlsx | 87 | 87 | KHỚP
TONG:REDPUMP |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô trang 2–11, khác nhau) vs xlsx | 87 | 87 | KHỚP