## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | FS_FC_INOX (bơm chìm nước thải toàn thân inox AISI 304, chỉ 3 pha): FS = AQUARIS, FC = PEROTAC/REDPUMP | tên tệp: AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf; PEROTAC/REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf
ten_dong_EN | FS / FC - Stainless steel submersible sewage pump | tr.1 mỗi tệp
hang_co | AQUARIS (FS), PEROTAC (FC), REDPUMP (FC): mỗi hãng 7 model 3 pha (35-7-2.2, 50-7-3.0, 50-10-4.0, 100-7-5.5, 100-10-7.5, 150-15-11, 150-20-15) | 3 tệp PDF (3 trang/tệp; tr.3 là cấu tạo, không có số liệu bảng)
tan_so | 50 Hz | KHÔNG có trong chữ của PDF đã duyệt (PDF chỉ ghi 3~ 380–415 V); 50 Hz lấy theo quy định dự án "50 Hz ở trang đầu mọi sản phẩm có động cơ"
so_cuc | PDF không ghi | –
toc_do_vg_ph | PDF không ghi | –
dieu_kien | Nhiệt độ chất lỏng 0 đến +50 °C; độ sâu ngâm ≤ 5 m | khối WORKING CONDITIONS
dien_ap | 3 pha 380–415 V (bảng chỉ có 3 pha) | bảng PERFORMANCE DATA
quy_uoc_ma | FS-35-7-2.2 (FC-35-7-2.2): 35 = lưu lượng định mức (m³/h); 7 = cột áp định mức (m); 2.2 = công suất (kW) | khối PRODUCT NOMENCLATURE
vat_lieu | Thân bơm, vỏ động cơ, cánh bơm, trục: inox AISI 304; phớt cơ SiC / SiC + Carbon / SiC; vòng O NBR | khối MATERIALS
tinh_nang | Cánh bơm hai kênh lưu lượng lớn, vật rắn lơ lửng qua được 6–52 mm; cuộn dây đồng; mọi chi tiết tiếp xúc nước bằng inox; cáp 10 m; dùng cho nước sạch và nước thải; cấp nước, tuần hoàn, thay nước cho nuôi trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản; làm vườn, hồ cá, thác nước cảnh quan, thoát nước và lọc | khối FEATURES / APPLICATION
pham_vi_hang | Công suất 2.2–7.5 kW, lưu lượng đến 120 m³/h, cột áp đến 24 m (tr.1); 11–15 kW, đến 250 m³/h, đến 30 m (tr.2); vật rắn 6–52 mm | khối RANGE CHARACTERISTICS
ghi_chu | Bảng không có cột dòng điện A, họng hút/xả, cân nặng, kích thước. Dấu "–" cuối dòng = hết dải bơm; ô "0" (FS/FC-150-20-15, Q=250) giữ nguyên như PDF. | đọc từ bảng

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
AQUARIS |  | FS-35-7-2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS |  | FS-50-7-3.0 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS |  | FS-50-10-4.0 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS |  | FS-100-7-5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS |  | FS-100-10-7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS |  | FS-150-15-11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS |  | FS-150-20-15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
PEROTAC |  | FC-35-7-2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC |  | FC-50-7-3.0 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC |  | FC-50-10-4.0 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC |  | FC-100-7-5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC |  | FC-100-10-7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC |  | FC-150-15-11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC |  | FC-150-20-15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP |  | FC-35-7-2.2 | 2.2 | 3 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP |  | FC-50-7-3.0 | 3 | 4 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP |  | FC-50-10-4.0 | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP |  | FC-100-7-5.5 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP |  | FC-100-10-7.5 | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP |  | FC-150-15-11 | 11 | 15 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP |  | FC-150-20-15 | 15 | 20 |  |  |  | 380–415 V |  |  | vật rắn qua được 6–52 mm; cánh bơm 2 kênh; cáp 10 m; vật liệu AISI 304 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
AQUARIS | FS-35-7-2.2 | 0 | 17 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-35-7-2.2 | 20 | 12 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-35-7-2.2 | 40 | 5 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-7-3.0 | 0 | 17 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-7-3.0 | 20 | 15 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-7-3.0 | 40 | 10 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-7-3.0 | 60 | 4 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-10-4.0 | 0 | 20 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-10-4.0 | 20 | 17 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-10-4.0 | 40 | 13 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-10-4.0 | 60 | 7 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-50-10-4.0 | 80 | 2 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 0 | 21.5 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 20 | 21 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 40 | 19 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 60 | 16 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 80 | 12 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 100 | 7 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 120 | 1 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 0 | 24 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 20 | 23 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 40 | 22 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 60 | 19 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 80 | 15 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 100 | 10 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 120 | 4 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.1
AQUARIS | FS-150-15-11 | 0 | 26 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-15-11 | 50 | 25 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-15-11 | 100 | 21 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-15-11 | 150 | 15 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-15-11 | 200 | 6 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-20-15 | 0 | 30 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-20-15 | 50 | 29 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-20-15 | 100 | 26 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-20-15 | 150 | 20 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-20-15 | 200 | 11 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
AQUARIS | FS-150-20-15 | 250 | 0 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-35-7-2.2 | 0 | 17 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-35-7-2.2 | 20 | 12 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-35-7-2.2 | 40 | 5 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-7-3.0 | 0 | 17 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-7-3.0 | 20 | 15 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-7-3.0 | 40 | 10 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-7-3.0 | 60 | 4 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-10-4.0 | 0 | 20 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-10-4.0 | 20 | 17 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-10-4.0 | 40 | 13 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-10-4.0 | 60 | 7 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-50-10-4.0 | 80 | 2 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 0 | 21.5 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 20 | 21 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 40 | 19 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 60 | 16 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 80 | 12 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 100 | 7 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 120 | 1 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 0 | 24 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 20 | 23 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 40 | 22 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 60 | 19 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 80 | 15 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 100 | 10 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 120 | 4 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
PEROTAC | FC-150-15-11 | 0 | 26 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-15-11 | 50 | 25 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-15-11 | 100 | 21 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-15-11 | 150 | 15 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-15-11 | 200 | 6 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-20-15 | 0 | 30 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-20-15 | 50 | 29 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-20-15 | 100 | 26 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-20-15 | 150 | 20 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-20-15 | 200 | 11 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
PEROTAC | FC-150-20-15 | 250 | 0 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-35-7-2.2 | 0 | 17 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-35-7-2.2 | 20 | 12 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-35-7-2.2 | 40 | 5 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-7-3.0 | 0 | 17 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-7-3.0 | 20 | 15 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-7-3.0 | 40 | 10 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-7-3.0 | 60 | 4 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-10-4.0 | 0 | 20 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-10-4.0 | 20 | 17 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-10-4.0 | 40 | 13 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-10-4.0 | 60 | 7 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-50-10-4.0 | 80 | 2 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 0 | 21.5 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 20 | 21 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 40 | 19 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 60 | 16 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 80 | 12 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 100 | 7 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 120 | 1 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 0 | 24 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 20 | 23 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 40 | 22 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 60 | 19 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 80 | 15 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 100 | 10 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 120 | 4 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.1
REDPUMP | FC-150-15-11 | 0 | 26 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-15-11 | 50 | 25 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-15-11 | 100 | 21 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-15-11 | 150 | 15 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-15-11 | 200 | 6 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-20-15 | 0 | 30 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-20-15 | 50 | 29 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-20-15 | 100 | 26 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-20-15 | 150 | 20 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-20-15 | 200 | 11 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2
REDPUMP | FC-150-20-15 | 250 | 0 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC inox.pdf tr.2

## KIEM
hang | model | so_diem | q_tang | h_khong_tang | so_cap_h_bang_nhau | so_sanh_cac_hang | chi_tiet
AQUARIS | FS-35-7-2.2 | 3 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | FS-50-7-3.0 | 4 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | FS-50-10-4.0 | 5 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | FS-100-7-5.5 | 7 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | FS-100-10-7.5 | 7 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | FS-150-15-11 | 5 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | FS-150-20-15 | 6 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
PEROTAC | FC-35-7-2.2 | 3 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | FC-50-7-3.0 | 4 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | FC-50-10-4.0 | 5 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | FC-100-7-5.5 | 7 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | FC-100-10-7.5 | 7 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | FC-150-15-11 | 5 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | FC-150-20-15 | 6 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
REDPUMP | FC-35-7-2.2 | 3 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | FC-50-7-3.0 | 4 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | FC-50-10-4.0 | 5 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | FC-100-7-5.5 | 7 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | FC-100-10-7.5 | 7 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | FC-150-15-11 | 5 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | FC-150-20-15 | 6 | ĐẠT | ĐẠT | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
AQUARIS | (TỔNG) số model |  |  |  |  | ĐẠT: bảng=7 model 3 pha trên 2 trang; mã trong chữ PDF=7
AQUARIS | (TỔNG) hàng l/min = Q×16,667 |  |  |  |  | ĐẠT: cột Q mỗi trang [7, 6]
PEROTAC | (TỔNG) số model |  |  |  |  | ĐẠT: bảng=7 model 3 pha trên 2 trang; mã trong chữ PDF=7
PEROTAC | (TỔNG) hàng l/min = Q×16,667 |  |  |  |  | ĐẠT: cột Q mỗi trang [7, 6]
REDPUMP | (TỔNG) số model |  |  |  |  | ĐẠT: bảng=7 model 3 pha trên 2 trang; mã trong chữ PDF=7
REDPUMP | (TỔNG) hàng l/min = Q×16,667 |  |  |  |  | ĐẠT: cột Q mỗi trang [7, 6]