## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | JLM_JBB (bơm định lượng màng cơ khí / mechanical diaphragm metering pump = bơm định lượng kiểu màng, màng chuyển động qua lại thay piston) | tên tệp: AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf (4 trang; bảng PARAMETER TABLE ở tr.3 và tr.4)
ten_dong_EN | JLM · JBB SERIES - Mechanical diaphragm metering pump | AQUARIS tr.1
hang_co | AQUARIS (chỉ có hãng AQUARIS) | chỉ có 1 tệp PDF; bộ nhớ dự án ghi anh Trung chốt 06/10/2026 catalogue bơm định lượng chỉ làm hãng AQUARIS
tan_so | 50 Hz | JLM tr.3 khối POWER SUPPLY · 50 Hz; JBB tr.4 khối FLOW · 50 Hz và câu "Power supply … 50 Hz as standard"
so_cuc | PDF không ghi số cực | –
toc_do_vg_ph | PDF không ghi tốc độ động cơ (vòng/phút); cột SPM_nhip_phut là số nhịp màng mỗi phút (strokes per minute) | tr.3, tr.4
pham_vi_JLM | Lưu lượng 10–50 L/h, áp suất 1–3 bar, công suất 45 W, nguồn 1~ 220–240 V 50 Hz | tr.3 khối tóm tắt
pham_vi_JBB | Lưu lượng 50–521 L/h, áp suất 5–10 bar, công suất 0.25–0.37 kW, đường kính màng 60 / 112 mm | tr.4 khối MAIN PARAMETERS
dien_ap | JLM: 1~ 220–240 V. JBB50–JBB155: 3~ 380–415 V hoặc 1~ 220–240 V. JBB201–JBB521: 3~ 380–415 V. Điện áp khác theo yêu cầu (others on request) | tr.3; tr.4 dòng "Power supply"
ap_suat_toi_da | Áp suất thường nhỏ hơn 1.2 MPa (generally less than 1.2 MPa) | tr.2 cuối mục FEATURES
vat_lieu_dau_bom | Đầu bơm: PVC; PVDF; SS304; SS316; màng PTFE (JBB tr.4). Bảng chi tiết vật liệu: xem sheet VAT_LIEU (nằm ở trang JLM, PDF không ghi rõ có áp dụng cho JBB hay không) | tr.4 dòng "Material"; tr.3 bảng MATERIAL CONSTRUCTION
quy_uoc_ma | JLM1003: 4 chữ số (không có dấu "/"). JBBxxx/y: xxx = lưu lượng danh định L/h, y = áp suất bar (ví dụ JBB321/6 = 321 L/h ở 6 bar) | suy ra từ giá trị bảng: cột flow_L_h và pressure_bar khớp số trong tên model ở cả 8 model JBB
o_gop_trong_PDF | Các ô gộp (merged) trong bảng PDF được gán cho mọi dòng nằm trong ô theo đường kẻ ngang vẽ trong PDF: JLM diaphragm 41 mm, công suất 45 W và đầu nối "5×8 mm PE hose" gộp cả 4 model JLM; JBB50–JBB155 chung màng 60 mm, JBB201–JBB521 chung màng 112 mm; SPM: JBB50+75 = 100, JBB101+155 = 150, JBB201+321 = 120, JBB421+521 = 140; công suất 0.25 kW gộp JBB50–JBB321, 0.37 kW gộp JBB421–JBB521 | script đọc đường kẻ và toạ độ chữ tr.3, tr.4
bang_ket_noi_JBB | Cột connection_*: đầu nối theo vật liệu đầu bơm, theo nhóm model JBB50–155 / JBB201–321 / JBB421–521 (PVC: DN15 glue union; PVDF/PTFE: RC1/2" F; SS304/316: 10×16 mm welding union cho JBB50–155, 15×22 mm welding union cho JBB201–521) | tr.4 bảng CONNECTION
ghi_chu | Cân nặng không đưa lên catalogue mới theo lệnh anh (PDF này không có cột Weight). Hai bảng JBB (JBB50–321 và JBB421–521) được gộp vào một sheet BANG; JBB201/7 và JBB321/6 cùng bảng với JBB155/10 như PDF. PDF không có dòng "DC 12V/24V". | PDF; bộ nhớ dự án (quyết định gộp bảng)

## BANG
hang | model | dong | flow_L_h | flow_GPH | pressure_bar | pressure_psi | SPM_nhip_phut | diaphragm_mm | power_W | power_kW | power_supply | connection | connection_PVC | connection_PVDF_PTFE | connection_SS304_316 | nguon | nghi_ngo
AQUARIS | JLM1003 | JLM | 10 | 2.64 | 3 | 43.5 | 80 | 41 | 45 |  | 1~ 220–240 V, 50 Hz | 5×8 mm PE hose |  |  |  | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng PARAMETER TABLE)
AQUARIS | JLM2003 | JLM | 20 | 5.28 | 3 | 43.5 | 140 | 41 | 45 |  | 1~ 220–240 V, 50 Hz | 5×8 mm PE hose |  |  |  | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng PARAMETER TABLE)
AQUARIS | JLM3001 | JLM | 30 | 7.93 | 1 | 14.5 | 180 | 41 | 45 |  | 1~ 220–240 V, 50 Hz | 5×8 mm PE hose |  |  |  | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng PARAMETER TABLE)
AQUARIS | JLM5001 | JLM | 50 | 13.21 | 1 | 14.5 | 140 | 41 | 45 |  | 1~ 220–240 V, 50 Hz | 5×8 mm PE hose |  |  |  | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng PARAMETER TABLE)
AQUARIS | JBB50/10 | JBB | 50 | 13.21 | 10 | 145 | 100 | 60 |  | 0.25 | 3~ 380–415 V / 1~ 220–240 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 10×16 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB75/10 | JBB | 75 | 19.81 | 10 | 145 | 100 | 60 |  | 0.25 | 3~ 380–415 V / 1~ 220–240 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 10×16 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB101/10 | JBB | 101 | 26.68 | 10 | 145 | 150 | 60 |  | 0.25 | 3~ 380–415 V / 1~ 220–240 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 10×16 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB155/10 | JBB | 155 | 40.95 | 10 | 145 | 150 | 60 |  | 0.25 | 3~ 380–415 V / 1~ 220–240 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 10×16 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB201/7 | JBB | 201 | 53.1 | 7 | 101.5 | 120 | 112 |  | 0.25 | 3~ 380–415 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 15×22 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB321/6 | JBB | 321 | 84.8 | 6 | 87 | 120 | 112 |  | 0.25 | 3~ 380–415 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 15×22 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB421/6 | JBB | 421 | 111.2 | 6 | 87 | 140 | 112 |  | 0.37 | 3~ 380–415 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 15×22 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)
AQUARIS | JBB521/5 | JBB | 521 | 137.6 | 5 | 72.5 | 140 | 112 |  | 0.37 | 3~ 380–415 V, 50 Hz |  | DN15 glue union | RC1/2" F | 15×22 mm welding union | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.4 (bảng PARAMETER TABLE + bảng CONNECTION)

## KIEM
hang | model | so_dong | so_o_trong | so_sanh_cac_hang | chi_tiet
AQUARIS | JLM1003 | 1 | 4 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JLM2003 | 1 | 4 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JLM3001 | 1 | 4 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JLM5001 | 1 | 4 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB50/10 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB75/10 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB101/10 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB155/10 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB201/7 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB321/6 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB421/6 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | JBB521/5 | 1 | 2 | CHỈ_CÓ_1_HÃNG
AQUARIS | (TỔNG) số model |  |  | ĐẠT: bảng=12 model (JLM 4, JBB 8) = số mã model khác nhau trong PDF (12); khoảng min–max trong bảng khớp dòng tóm tắt của PDF: JLM lưu lượng 10–50 L/h, áp suất 1–3 bar, công suất 45 W; JBB lưu lượng 50–521 L/h, áp suất 5–10 bar, công suất 0.25–0.37 kW, màng 60/112 mm
AQUARIS | (KIỂM) quy đổi đơn vị |  |  | ĐẠT: 12/12 dòng có GPH = L/h × 0.2642 và psi = bar × 14.504 khớp số in trong PDF (làm tròn theo PDF)

## VAT_LIEU
bo_phan | PVC | PVDF | SS304 | SS316 | nguon
Diaphragm | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng MATERIAL CONSTRUCTION)
Valve body | PVC | PVDF | SS304 | SS316 | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng MATERIAL CONSTRUCTION)
Valve ball | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng MATERIAL CONSTRUCTION)
Valve seat | PTFE | PTFE | SS304 | SS316 | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng MATERIAL CONSTRUCTION)
O-ring | Viton | Viton | PTFE | PTFE | AQUARIS - Bơm định lượng JLM-JBB.pdf tr.3 (bảng MATERIAL CONSTRUCTION)