## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | IRG300 (bơm trục đứng ly tâm 1 tầng, catalogue riêng 1 model) | Lệnh anh 16/10/2026 15:26: "300IRG800-30-110 lưu lượng max 880m3/h áp max 35m hmin 21m q min 600m3/h" + "làm redpump"
ten_dong_EN | IRG SERIES - Single-suction centrifugal pump | REDPUMP - Bơm trục đứng IRG.pdf tr.1
hang_co | REDPUMP (1 model 3 pha) | lệnh anh "làm redpump"
tan_so | 50 Hz | REDPUMP - Bơm trục đứng IRG.pdf tr.1
so_cuc | 4 | SUY RA: mọi IRG300 trong DU_LIEU/IRG.xlsx là 4 cực (REDPUMP - Bơm trục đứng IRG.pdf tr.5)
toc_do_vg_ph | 1450 | như so_cuc
dien_ap | 3 pha 380–415 V / 50 Hz | rules: >3 kW chỉ 3 pha

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
REDPUMP |  | 300IRG800-30-110 | 110 | 150 |  |  |  | 380–415 V | 300 | 300 | số cực=4; n=1450 vg/ph | Lệnh anh 16/10/2026 15:26: "300IRG800-30-110 lưu lượng max 880m3/h áp max 35m hmin 21m q min 600m3/h" + "làm redpump"; kW theo tên model; HP 150 lấy theo IRG300-400/110-4 (DU_LIEU/IRG.xlsx); DN300×300 theo tên model và dải IRG300 | Qmin 600/Hmax 35, Qmax 880/Hmin 21 theo lệnh anh (hiểu là cặp đầu–cuối dải làm việc); 800/30 theo tên model; điểm khác SUY RA

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 600 | 35 | ANH: Qmin 600 – Hmax 35
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 650 | 34.5 | SUY RA: H = 36.6439 − 3.2674·(Q/880)² − 12.3764·(Q/880)^12 qua 600/35, 800/30, 880/21; làm tròn 0,1 m
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 700 | 33.8 | SUY RA: H = 36.6439 − 3.2674·(Q/880)² − 12.3764·(Q/880)^12 qua 600/35, 800/30, 880/21; làm tròn 0,1 m
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 750 | 32.5 | SUY RA: H = 36.6439 − 3.2674·(Q/880)² − 12.3764·(Q/880)^12 qua 600/35, 800/30, 880/21; làm tròn 0,1 m
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 800 | 30 | TÊN MODEL: 800 m³/h – 30 m
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 850 | 25.4 | SUY RA: H = 36.6439 − 3.2674·(Q/880)² − 12.3764·(Q/880)^12 qua 600/35, 800/30, 880/21; làm tròn 0,1 m
REDPUMP | 300IRG800-30-110 | 880 | 21 | ANH: Qmax 880 – Hmin 21