## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | WC (bơm cắt rác chìm) | tên tệp: <HÃNG> - Bơm cắt rác WC.pdf
ten_dong_EN | WC SERIES - Submersible sewage pumps with cutter | AQUARIS - Bơm cắt rác WC.pdf tr.1; PEROTAC tr.2; REDPUMP tr.1
hang_co | AQUARIS, PEROTAC, REDPUMP (mỗi hãng 45 model 3 pha, 5 model 1 pha) | 3 tệp PDF
tan_so | 50 Hz | tiêu đề trang: "50 Hz · n ≈ 2900 /min"
so_cuc | 2 cực (50WC–150WC); 4 cực (200WC–300WC) | PEROTAC - Bơm cắt rác WC.pdf tr.1 ("2-POLE MODELS", "4-POLE MODELS") và tr.7–9 n ≈ 1450 /min
toc_do_vg_ph | n ≈ 2900 /min (50WC–150WC); n ≈ 1450 /min (200WC–300WC) | tiêu đề từng trang
dieu_kien | Nhiệt độ chất lỏng tối đa +40 °C; dung sai đường cong theo ISO 9906; làm việc được trong nước có sợi; động cơ tháo cuốn lại được | khối OPERATING CONDITIONS / MOTOR AND PUMP mỗi trang
dien_ap | 1 pha 220–240 V / 50 Hz; 3 pha 380–415 V / 50 Hz | khối MOTOR AND PUMP mỗi trang
quy_uoc_ma | Mã NNWCQ-H-P: NN = cỡ cửa xả (mm); WC = dòng; Q = lưu lượng định mức (m³/h); H = cột áp định mức (m); P = công suất (kW). WC = 3 pha 3~, WCD = 1 pha 1~ | khối PRODUCT NOMENCLATURE
ghi_chu | Bảng PDF không có cột dòng điện A, không có cột cân nặng/kích thước, không ghi họng hút (chỉ ghi DISCHARGE DNxx, vào cột hong_xa). Model 1 pha chỉ có ở 1.5–3 kW: 50WCD15-15-1.5, 50WCD9-22-2.2, 65WCD25-10-1.5, 65WCD25-15-2.2, 80WCD45-9-2.2. Sheet QH khoá theo model 3 pha; model 1 pha dùng chung hàng số liệu. Điểm H cuối mỗi dòng bằng số thứ tự dòng (1,2,3…): xem cột nghi_ngo. | đọc từ bảng

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
PEROTAC |  | 150WC300-30-37 | 37 | 50 |  |  |  | 380–415 V |  | 150 | số cực=2; n=2900 vg/ph | Báo giá Trung Kiên 12/10/2026 (150WC300-30-37, 37 kW/50 HP, 3~380 V 50 Hz) + SUY RA (chờ anh xác nhận) | Hmax/Qmax suy ra

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 0 | 53 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 90 | 46.6 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 180 | 39.8 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 270 | 32.5 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 360 | 24.8 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 450 | 16.6 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m
PEROTAC | 150WC300-30-37 | 540 | 8 | SUY RA: H = 53 − 0.06833·Q − 2.778e-5·Q² qua 0/53, 300/30 (tên model), 540/8 (QĐ 19 nấc 8), làm tròn 0,1 m

## KIEM
hang | model | so_diem | q_tang | h_khong_tang | so_cap_h_bang_nhau | so_sanh_cac_hang | chi_tiet