## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | DN270 (đĩa phân phối khí màng / membrane disc diffuser = đĩa sục khí màng EPDM; gồm hai model: DN270 bọt mịn 10 inch và DN128 bọt thô 5 inch) | tên tệp: <HÃNG> - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf (2 trang: tr.1 DN270, tr.2 DN128)
ten_dong_EN | MEMBRANE DISC DIFFUSER - Fine bubble DN270 (10 inch) / Coarse bubble DN128 (5 inch) | tiêu đề tr.1 và tr.2
hang_co | PEROTAC, REDPUMP (không có AQUARIS) | 2 tệp PDF
tan_so | Không áp dụng (thiết bị không có động cơ) | –
so_cuc | Không áp dụng | –
toc_do_vg_ph | Không áp dụng | –
dieu_kien | Nhiệt độ tối đa 100 °C (DN270); ren kết nối 3/4" NPT; phụ kiện tuỳ chọn: ống nối mềm PVC cho DN270 | tr.1 bảng PARAMETER và mục "PVC soft connector … optional accessory"
y_nghia_cot | flow_rate = lưu lượng khí cho phép; design_flow = lưu lượng khí thiết kế; pressure_loss = tổn thất áp của đĩa; range_depth = độ sâu nước làm việc; OTE = hiệu suất truyền oxy (oxygen transfer efficiency); head_loss = tổn thất áp tại lưu lượng nêu kèm. Mỗi khoảng "a – b" được tách thành hai cột _min và _max | dịch từ nhãn bảng PDF
o_trong | Ô trống = PDF không có thông số đó cho model: DN270 không có OTE, head_loss; DN128 không có design_flow, pressure_loss, range_depth, service_area, pores_quantity, bubble_size, max_temperature. Không phải ô đọc lỗi nên không ghi vào nghi_ngo | so sánh hai trang PDF
duong_cong | Hai biểu đồ HEAD LOSS CURVE và OTE CURVE là hình vẽ (vector), PDF không có bảng số nên không trích điểm. Trục: DN270 tổn thất áp 0–8000 Pa theo lưu lượng khí 0–8 Nm³/h trên đĩa, OTE 0–60 % theo 5 đường độ sâu nước 1.5/3.0/4.0/6.0/7.0 m; DN128 tổn thất áp 50–250 mmAq theo lưu lượng khí 0–360 L/min, OTE 0–20 % theo độ sâu nước 1–4 m | đọc nhãn trục và chú giải trên tr.1, tr.2
luu_y_DN128 | Trên biểu đồ OTE của DN128 có nhãn số 4, 8, 12, 16 nằm cạnh các mốc độ sâu 1, 2, 3, 4 m; bảng thông số ghi OTE 17 % tại độ sâu 4 m. Cả hai hãng giống nhau. Cần nhìn PDF để xác nhận đây là nhãn điểm đường cong hay chỉ là số làm tròn; chưa kết luận | toạ độ chữ tr.2 (PEROTAC và REDPUMP)
ghi_chu | Cân nặng không đưa lên catalogue mới theo lệnh anh (PDF này không có cột Weight). PDF không có kích thước D×R×C. | PDF

## BANG
hang | model | loai_bot | disc_diameter_mm | disc_diameter_inch | flow_rate_min_m3h | flow_rate_max_m3h | design_flow_min_m3h | design_flow_max_m3h | pressure_loss_min_Pa | pressure_loss_max_Pa | range_depth_min_m | range_depth_max_m | service_area_m2 | pores_quantity | bubble_size_min_mm | bubble_size_max_mm | max_temperature_C | connector_thread | OTE_percent | OTE_water_depth_m | head_loss_Pa | head_loss_at_flow_m3h | nguon | nghi_ngo
PEROTAC | DN270 | Fine bubble | 270 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2000 | 4800 | 1.5 | 7 | 0.5 | 6500 | 1 | 3 | 100 | 3/4" NPT |  |  |  |  | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng SPECIFICATION/PARAMETER)
PEROTAC | DN128 | Coarse bubble | 128 | 5 | 6 | 24 | [11 empty] | 3/4" NPT (male) | 17 | 4 | 1550 | 15 | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.2 (bảng SPECIFICATION/PARAMETER)
REDPUMP | DN270 | Fine bubble | 270 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2000 | 4800 | 1.5 | 7 | 0.5 | 6500 | 1 | 3 | 100 | 3/4" NPT |  |  |  |  | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng SPECIFICATION/PARAMETER)
REDPUMP | DN128 | Coarse bubble | 128 | 5 | 6 | 24 | [11 empty] | 3/4" NPT (male) | 17 | 4 | 1550 | 15 | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.2 (bảng SPECIFICATION/PARAMETER)

## KIEM
hang | model | so_dong | so_o_trong | so_sanh_cac_hang | chi_tiet
PEROTAC | DN270 | 1 | 4 | GIỐNG (REDPUMP)
PEROTAC | DN128 | 1 | 11 | GIỐNG (REDPUMP)
REDPUMP | DN270 | 1 | 4 | GIỐNG (PEROTAC)
REDPUMP | DN128 | 1 | 11 | GIỐNG (PEROTAC)
PEROTAC | (TỔNG) số model |  |  | ĐẠT: bảng=2 model (DN270 bọt mịn 10 inch, DN128 bọt thô 5 inch) = 2 trang PDF; kích thước inch trong bảng khớp tiêu đề; vật liệu ở bảng spec khớp bảng cấu tạo
REDPUMP | (TỔNG) số model |  |  | ĐẠT: bảng=2 model (DN270 bọt mịn 10 inch, DN128 bọt thô 5 inch) = 2 trang PDF; kích thước inch trong bảng khớp tiêu đề; vật liệu ở bảng spec khớp bảng cấu tạo; thanh bên trái khớp bảng spec (lưu lượng, bọt, lỗ, ren)
PEROTAC | (KIỂM) bảng vật liệu |  |  | GIỐNG (REDPUMP)
REDPUMP | (KIỂM) bảng vật liệu |  |  | GIỐNG (PEROTAC)

## VAT_LIEU
hang | model | stt | chi_tiet | vat_lieu | nguon
PEROTAC | DN270 | 1 | Retaining ring | PP | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
PEROTAC | DN270 | 2 | Membrane | EPDM | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
PEROTAC | DN270 | 3 | Disc | PP | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
PEROTAC | DN128 | 1 | Rubber cap | EPDM | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.2 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
PEROTAC | DN128 | 2 | Main body | ABS | PEROTAC - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.2 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
REDPUMP | DN270 | 1 | Retaining ring | PP | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
REDPUMP | DN270 | 2 | Membrane | EPDM | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
REDPUMP | DN270 | 3 | Disc | PP | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.1 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
REDPUMP | DN128 | 1 | Rubber cap | EPDM | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.2 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)
REDPUMP | DN128 | 2 | Main body | ABS | REDPUMP - Đĩa phân phối khí DN270-DN128.pdf tr.2 (bảng CONSTRUCTION AND MATERIAL)