## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | KTZ_LH (bơm chìm thoát nước KTZ 1.5–15 kW và LH 22–110 kW) | tên tệp: <HÃNG> - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf (6 trang: tr.1–3 KTZ, tr.4–6 LH)
ten_dong_EN | KTZ SERIES and LH SERIES - Submersible drainage pump | tr.1 và tr.4
hang_co | AQUARIS, PEROTAC, REDPUMP (mỗi hãng 15 model KTZ + 16 model LH, chỉ 3 pha) | 3 tệp PDF
tan_so | 50 Hz | tiêu đề: "50 Hz · n ≈ 2850 /min"
so_cuc | LH: 2 cực ("dry-type submersible induction motor (2 poles)"); KTZ: PDF không ghi số cực | AQUARIS tr.4
toc_do_vg_ph | n ≈ 2850 /min (cả KTZ và LH) | tiêu đề
dien_ap | 3 pha 380–415 V, 50 Hz (cả KTZ và LH); theo yêu cầu có điện áp khác | khối POWER SUPPLY
dieu_kien_KTZ | Cấp cách điện F; IP68; cáp 8 m; nước đến 40 °C; độ sâu ngâm tối đa 25 m; theo yêu cầu: điện áp khác, chiều dài cáp khác | tr.1 và tr.2 mỗi tệp
dieu_kien_LH | Cấp cách điện F; IP68; cáp 20 m; nước đến 40 °C; độ sâu ngâm tối đa 30 m; khởi động sao-tam giác (Star-Delta); theo yêu cầu: điện áp khác, chiều dài cáp khác | tr.4 và tr.5 mỗi tệp
pham_vi_KTZ | 1.5–15 kW; cửa xả 50–150 mm; lưu lượng tối đa 156 m³/h; cột áp tối đa 56 m | khối RANGE CHARACTERISTICS tr.3
pham_vi_LH | 22–110 kW; cửa xả 100–200 mm; lưu lượng tối đa 408 m³/h; cột áp tối đa 200 m | khối RANGE CHARACTERISTICS tr.6
quy_uoc_ma | KTZ<A><B><C>: ví dụ KTZ21.5, KTZ43.7, KTZ611 — PDF KHÔNG giải thích quy ước. LH422, LH6110: tương tự, không giải thích | –
nghi_ngo_duong_cong | PDF không có bảng lưới Q–H cho nhóm này. Bảng chỉ cho Rated Q/Rated H (điểm định mức) và Max. Q / Max. H; PDF không ghi H tại Max. Q, cũng không ghi Q tại Max. H. Đường cong trong PDF chỉ là nét vẽ Bézier (không có bảng số tương ứng). Sheet QH chỉ chứa điểm định mức; Max. Q, Max. H nằm ở sheet DIEM_MAX. | kiểm tra chữ và nét vẽ tr.2, tr.5
ghi_chu | Kích thước d, A, A1, B, D, H, W1 (KTZ) và A, B, C, n-Ød, D, H, H1, W1 (LH), đóng gói: chỉ để tham khảo trong thong_so_khac, KHÔNG đưa lên catalogue mới theo lệnh anh. Không có cột cân nặng. "Rated current A": KTZ ghi 400 V; LH chỉ ghi "A", không ghi điện áp. Cột "No." (số thứ tự đường cong) của AQUARIS không chép. | đọc từ bảng

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
AQUARIS |  | KTZ21.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 15 m³/h (250 l/min), H định mức 15 m; Q max 27 m³/h (450 l/min); H max 22 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ31.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 30 m³/h (500 l/min), H định mức 8 m; Q max 40 m³/h (667 l/min); H max 14.5 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ22.2 | 2.2 | 3 |  | 5 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 18 m³/h (300 l/min), H định mức 20 m; Q max 33 m³/h (550 l/min); H max 26 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ32.2 | 2.2 | 3 |  | 5 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 36 m³/h (600 l/min), H định mức 11 m; Q max 55 m³/h (917 l/min); H max 19 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ23.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 12 m³/h (200 l/min), H định mức 30 m; Q max 33 m³/h (550 l/min); H max 34 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=283, A1=208, B=628, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ33.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 30 m³/h (500 l/min), H định mức 20 m; Q max 55 m³/h (917 l/min); H max 29 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=283, A1=208, B=628, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ43.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 11.5 m; Q max 90 m³/h (1500 l/min); H max 18.5 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=283, A1=208, B=642, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ35.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11.4 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 36 m³/h (600 l/min), H định mức 25 m; Q max 75 m³/h (1250 l/min); H max 34 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=283, A1=208, B=671, D=252, H=590, W1=150; đóng gói 750x350x360 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ45.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11.4 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 16 m; Q max 105 m³/h (1750 l/min); H max 23 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=283, A1=208, B=686, D=252, H=590, W1=150; đóng gói 750x350x360 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ47.5 | 7.5 | 10 |  | 15 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 48 m³/h (800 l/min), H định mức 30 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 40 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=330, A1=240, B=764, D=314, H=676, W1=190; đóng gói 835x365x385 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ67.5 | 7.5 | 10 |  | 15 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 15 m; Q max 124.8 m³/h (2080 l/min); H max 31 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=330, A1=240, B=790, D=314, H=676, W1=190; đóng gói 865x365x385 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ411 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 35 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 48.5 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=373, A1=255, B=807, D=350, H=695, W1=190; đóng gói 885x415x435 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ611 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 102 m³/h (1700 l/min), H định mức 22 m; Q max 147 m³/h (2450 l/min); H max 32 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=373, A1=255, B=807, D=350, H=695, W1=190; đóng gói 885x415x435 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ415 | 15 | 20 |  | 29.5 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 42 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 56 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=373, A1=255, B=842, D=350, H=755, W1=190; đóng gói 935x415x435 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | KTZ615 | 15 | 20 |  | 29.5 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 102 m³/h (1700 l/min), H định mức 30 m; Q max 156 m³/h (2600 l/min); H max 40 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=373, A1=255, B=842, D=350, H=755, W1=190; đóng gói 935x415x435 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
AQUARIS |  | LH422 | 22 | 30 |  | 41.5 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 66 m³/h (1100 l/min), H định mức 60 m; Q max 130 m³/h (2167 l/min); H max 68 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=100, B=180, C=220, n-Ød=8-Ø17.5, D=420, H=1374, H1=1072, W1=240; đóng gói 1495x490x700 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH430 | 30 | 40 |  | 54 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 72 m³/h (1200 l/min), H định mức 70 m; Q max 170 m³/h (2833 l/min); H max 78 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=100, B=180, C=220, n-Ød=8-Ø17.5, D=420, H=1374, H1=1072, W1=240; đóng gói 1495x490x700 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH622 | 22 | 30 |  | 41.5 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 37 m; Q max 200 m³/h (3333 l/min); H max 50 m; vật rắn qua cánh bơm 15 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=420, H=1434, H1=1082, W1=250; đóng gói 1565x490x700 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH630 | 30 | 40 |  | 54 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 140 m³/h (2333 l/min), H định mức 45 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 58 m; vật rắn qua cánh bơm 15 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=420, H=1434, H1=1082, W1=250; đóng gói 1565x490x700 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH637 | 37 | 50 |  | 66 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 65 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 83 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=530, H=1424, H1=1072, W1=180; đóng gói 1555x600x850 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH645 | 45 | 60 |  | 80 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 75 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 90 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=530, H=1424, H1=1072, W1=180; đóng gói 1555x600x850 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH837 | 37 | 50 |  | 66 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 216 m³/h (3600 l/min), H định mức 35 m; Q max 330 m³/h (5500 l/min); H max 48 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=530, H=1474, H1=1072, W1=180; đóng gói 1605x600x850 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH845 | 45 | 60 |  | 80 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 35 m; Q max 372 m³/h (6200 l/min); H max 53 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=530, H=1474, H1=1072, W1=180; đóng gói 1605x600x850 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH655 | 55 | 75 |  | 100 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 90 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 102 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=550, H=1630, H1=1280, W1=200; đóng gói 1765x620x910 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH675 | 75 | 100 |  | 134 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 120 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 132 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=550, H=1630, H1=1280, W1=200; đóng gói 1765x620x910 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH855 | 55 | 75 |  | 100 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 240 m³/h (4000 l/min), H định mức 50 m; Q max 390 m³/h (6500 l/min); H max 65 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=550, H=1680, H1=1280, W1=200; đóng gói 1815x620x910 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH875 | 75 | 100 |  | 134 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 60 m; Q max 408 m³/h (6800 l/min); H max 70 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=550, H=1680, H1=1280, W1=200; đóng gói 1815x620x910 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH690 | 90 | 120 |  | 162 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 128 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 140 m; vật rắn qua cánh bơm 10 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=250, C=300, n-Ød=8-Ø26, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH890 | 90 | 120 |  | 162 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 70 m; Q max 360 m³/h (6000 l/min); H max 90 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH6110 | 110 | 150 |  | 198 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 150 m; Q max 192 m³/h (3200 l/min); H max 200 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=250, C=300, n-Ød=8-Ø26, D=592, H=1793, H1=1388, W1=370; đóng gói 1875x665x965 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
AQUARIS |  | LH8110 | 110 | 150 |  | 198 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 90 m; Q max 390 m³/h (6500 l/min); H max 107 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | KTZ21.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 15 m³/h (250 l/min), H định mức 15 m; Q max 27 m³/h (450 l/min); H max 22 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ31.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 30 m³/h (500 l/min), H định mức 8 m; Q max 40 m³/h (667 l/min); H max 14.5 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ22.2 | 2.2 | 3 |  | 5 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 18 m³/h (300 l/min), H định mức 20 m; Q max 33 m³/h (550 l/min); H max 26 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ32.2 | 2.2 | 3 |  | 5 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 36 m³/h (600 l/min), H định mức 11 m; Q max 55 m³/h (917 l/min); H max 19 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ23.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 12 m³/h (200 l/min), H định mức 30 m; Q max 33 m³/h (550 l/min); H max 34 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=283, A1=208, B=628, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ33.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 30 m³/h (500 l/min), H định mức 20 m; Q max 55 m³/h (917 l/min); H max 29 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=283, A1=208, B=628, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ43.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 11.5 m; Q max 90 m³/h (1500 l/min); H max 18.5 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=283, A1=208, B=642, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ35.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11.4 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 36 m³/h (600 l/min), H định mức 25 m; Q max 75 m³/h (1250 l/min); H max 34 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=283, A1=208, B=671, D=252, H=590, W1=150; đóng gói 750x350x360 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ45.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11.4 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 16 m; Q max 105 m³/h (1750 l/min); H max 23 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=283, A1=208, B=686, D=252, H=590, W1=150; đóng gói 750x350x360 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ47.5 | 7.5 | 10 |  | 15 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 48 m³/h (800 l/min), H định mức 30 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 40 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=330, A1=240, B=764, D=314, H=676, W1=190; đóng gói 835x365x385 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ67.5 | 7.5 | 10 |  | 15 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 15 m; Q max 124.8 m³/h (2080 l/min); H max 31 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=330, A1=240, B=790, D=314, H=676, W1=190; đóng gói 865x365x385 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ411 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 35 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 48.5 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=373, A1=255, B=807, D=350, H=695, W1=190; đóng gói 885x415x435 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ611 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 102 m³/h (1700 l/min), H định mức 22 m; Q max 147 m³/h (2450 l/min); H max 32 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=373, A1=255, B=807, D=350, H=695, W1=190; đóng gói 885x415x435 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ415 | 15 | 20 |  | 29.5 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 42 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 56 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=373, A1=255, B=842, D=350, H=755, W1=190; đóng gói 935x415x435 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | KTZ615 | 15 | 20 |  | 29.5 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 102 m³/h (1700 l/min), H định mức 30 m; Q max 156 m³/h (2600 l/min); H max 40 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=373, A1=255, B=842, D=350, H=755, W1=190; đóng gói 935x415x435 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
PEROTAC |  | LH422 | 22 | 30 |  | 41.5 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 66 m³/h (1100 l/min), H định mức 60 m; Q max 130 m³/h (2167 l/min); H max 68 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=100, B=180, C=220, n-Ød=8-Ø17.5, D=420, H=1374, H1=1072, W1=240; đóng gói 1495x490x700 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH430 | 30 | 40 |  | 54 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 72 m³/h (1200 l/min), H định mức 70 m; Q max 170 m³/h (2833 l/min); H max 78 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=100, B=180, C=220, n-Ød=8-Ø17.5, D=420, H=1374, H1=1072, W1=240; đóng gói 1495x490x700 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH622 | 22 | 30 |  | 41.5 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 37 m; Q max 200 m³/h (3333 l/min); H max 50 m; vật rắn qua cánh bơm 15 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=420, H=1434, H1=1082, W1=250; đóng gói 1565x490x700 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH630 | 30 | 40 |  | 54 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 140 m³/h (2333 l/min), H định mức 45 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 58 m; vật rắn qua cánh bơm 15 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=420, H=1434, H1=1082, W1=250; đóng gói 1565x490x700 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH637 | 37 | 50 |  | 66 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 65 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 83 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=530, H=1424, H1=1072, W1=180; đóng gói 1555x600x850 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH645 | 45 | 60 |  | 80 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 75 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 90 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=530, H=1424, H1=1072, W1=180; đóng gói 1555x600x850 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH837 | 37 | 50 |  | 66 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 216 m³/h (3600 l/min), H định mức 35 m; Q max 330 m³/h (5500 l/min); H max 48 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=530, H=1474, H1=1072, W1=180; đóng gói 1605x600x850 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH845 | 45 | 60 |  | 80 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 35 m; Q max 372 m³/h (6200 l/min); H max 53 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=530, H=1474, H1=1072, W1=180; đóng gói 1605x600x850 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH655 | 55 | 75 |  | 100 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 90 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 102 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=550, H=1630, H1=1280, W1=200; đóng gói 1765x620x910 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH675 | 75 | 100 |  | 134 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 120 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 132 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=550, H=1630, H1=1280, W1=200; đóng gói 1765x620x910 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH855 | 55 | 75 |  | 100 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 240 m³/h (4000 l/min), H định mức 50 m; Q max 390 m³/h (6500 l/min); H max 65 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=550, H=1680, H1=1280, W1=200; đóng gói 1815x620x910 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH875 | 75 | 100 |  | 134 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 60 m; Q max 408 m³/h (6800 l/min); H max 70 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=550, H=1680, H1=1280, W1=200; đóng gói 1815x620x910 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH690 | 90 | 120 |  | 162 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 128 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 140 m; vật rắn qua cánh bơm 10 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=250, C=300, n-Ød=8-Ø26, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH890 | 90 | 120 |  | 162 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 70 m; Q max 360 m³/h (6000 l/min); H max 90 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH6110 | 110 | 150 |  | 198 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 150 m; Q max 192 m³/h (3200 l/min); H max 200 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=250, C=300, n-Ød=8-Ø26, D=592, H=1793, H1=1388, W1=370; đóng gói 1875x665x965 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
PEROTAC |  | LH8110 | 110 | 150 |  | 198 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 90 m; Q max 390 m³/h (6500 l/min); H max 107 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | KTZ21.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 15 m³/h (250 l/min), H định mức 15 m; Q max 27 m³/h (450 l/min); H max 22 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ31.5 | 1.5 | 2 |  | 3.5 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 30 m³/h (500 l/min), H định mức 8 m; Q max 40 m³/h (667 l/min); H max 14.5 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ22.2 | 2.2 | 3 |  | 5 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 18 m³/h (300 l/min), H định mức 20 m; Q max 33 m³/h (550 l/min); H max 26 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ32.2 | 2.2 | 3 |  | 5 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 36 m³/h (600 l/min), H định mức 11 m; Q max 55 m³/h (917 l/min); H max 19 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=235, A1=173, B=535, D=216, H=505, W1=120; đóng gói 610x265x265 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ23.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 50 | Q định mức 12 m³/h (200 l/min), H định mức 30 m; Q max 33 m³/h (550 l/min); H max 34 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=50, A=283, A1=208, B=628, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ33.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 30 m³/h (500 l/min), H định mức 20 m; Q max 55 m³/h (917 l/min); H max 29 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=283, A1=208, B=628, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ43.7 | 3.7 | 5 |  | 7.7 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 11.5 m; Q max 90 m³/h (1500 l/min); H max 18.5 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=283, A1=208, B=642, D=252, H=629, W1=150; đóng gói 710x320x295 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ35.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11.4 |  | 380–415 V |  | 80 | Q định mức 36 m³/h (600 l/min), H định mức 25 m; Q max 75 m³/h (1250 l/min); H max 34 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=80, A=283, A1=208, B=671, D=252, H=590, W1=150; đóng gói 750x350x360 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ45.5 | 5.5 | 7.5 |  | 11.4 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 16 m; Q max 105 m³/h (1750 l/min); H max 23 m; vật rắn qua cánh bơm 8.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=283, A1=208, B=686, D=252, H=590, W1=150; đóng gói 750x350x360 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ47.5 | 7.5 | 10 |  | 15 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 48 m³/h (800 l/min), H định mức 30 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 40 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=330, A1=240, B=764, D=314, H=676, W1=190; đóng gói 835x365x385 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ67.5 | 7.5 | 10 |  | 15 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 15 m; Q max 124.8 m³/h (2080 l/min); H max 31 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=330, A1=240, B=790, D=314, H=676, W1=190; đóng gói 865x365x385 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ411 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 35 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 48.5 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=373, A1=255, B=807, D=350, H=695, W1=190; đóng gói 885x415x435 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ611 | 11 | 15 |  | 22 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 102 m³/h (1700 l/min), H định mức 22 m; Q max 147 m³/h (2450 l/min); H max 32 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=373, A1=255, B=807, D=350, H=695, W1=190; đóng gói 885x415x435 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ415 | 15 | 20 |  | 29.5 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 60 m³/h (1000 l/min), H định mức 42 m; Q max 84 m³/h (1400 l/min); H max 56 m; vật rắn qua cánh bơm 11.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=100, A=373, A1=255, B=842, D=350, H=755, W1=190; đóng gói 935x415x435 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | KTZ615 | 15 | 20 |  | 29.5 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 102 m³/h (1700 l/min), H định mức 30 m; Q max 156 m³/h (2600 l/min); H max 40 m; vật rắn qua cánh bơm 19.5 mm; dòng A ghi trong bảng (400 V); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: d=150, A=373, A1=255, B=842, D=350, H=755, W1=190; đóng gói 935x415x435 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.3
REDPUMP |  | LH422 | 22 | 30 |  | 41.5 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 66 m³/h (1100 l/min), H định mức 60 m; Q max 130 m³/h (2167 l/min); H max 68 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=100, B=180, C=220, n-Ød=8-Ø17.5, D=420, H=1374, H1=1072, W1=240; đóng gói 1495x490x700 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH430 | 30 | 40 |  | 54 |  | 380–415 V |  | 100 | Q định mức 72 m³/h (1200 l/min), H định mức 70 m; Q max 170 m³/h (2833 l/min); H max 78 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=100, B=180, C=220, n-Ød=8-Ø17.5, D=420, H=1374, H1=1072, W1=240; đóng gói 1495x490x700 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH622 | 22 | 30 |  | 41.5 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 37 m; Q max 200 m³/h (3333 l/min); H max 50 m; vật rắn qua cánh bơm 15 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=420, H=1434, H1=1082, W1=250; đóng gói 1565x490x700 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH630 | 30 | 40 |  | 54 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 140 m³/h (2333 l/min), H định mức 45 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 58 m; vật rắn qua cánh bơm 15 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=420, H=1434, H1=1082, W1=250; đóng gói 1565x490x700 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH637 | 37 | 50 |  | 66 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 65 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 83 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=530, H=1424, H1=1072, W1=180; đóng gói 1555x600x850 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH645 | 45 | 60 |  | 80 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 75 m; Q max 220 m³/h (3667 l/min); H max 90 m; vật rắn qua cánh bơm 6 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=530, H=1424, H1=1072, W1=180; đóng gói 1555x600x850 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH655 | 55 | 75 |  | 100 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 90 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 102 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=550, H=1630, H1=1280, W1=200; đóng gói 1765x620x910 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH675 | 75 | 100 |  | 134 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 90 m³/h (1500 l/min), H định mức 120 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 132 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=240, C=285, n-Ød=8-Ø22, D=550, H=1630, H1=1280, W1=200; đóng gói 1765x620x910 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH690 | 90 | 120 |  | 162 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 128 m; Q max 180 m³/h (3000 l/min); H max 140 m; vật rắn qua cánh bơm 10 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=250, C=300, n-Ød=8-Ø26, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH6110 | 110 | 150 |  | 198 |  | 380–415 V |  | 150 | Q định mức 120 m³/h (2000 l/min), H định mức 150 m; Q max 192 m³/h (3200 l/min); H max 200 m; vật rắn qua cánh bơm 8 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=150, B=250, C=300, n-Ød=8-Ø26, D=592, H=1793, H1=1388, W1=370; đóng gói 1875x665x965 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH837 | 37 | 50 |  | 66 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 216 m³/h (3600 l/min), H định mức 35 m; Q max 330 m³/h (5500 l/min); H max 48 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=530, H=1474, H1=1072, W1=180; đóng gói 1605x600x850 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH845 | 45 | 60 |  | 80 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 35 m; Q max 372 m³/h (6200 l/min); H max 53 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=530, H=1474, H1=1072, W1=180; đóng gói 1605x600x850 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH855 | 55 | 75 |  | 100 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 240 m³/h (4000 l/min), H định mức 50 m; Q max 390 m³/h (6500 l/min); H max 65 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=550, H=1680, H1=1280, W1=200; đóng gói 1815x620x910 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH875 | 75 | 100 |  | 134 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 60 m; Q max 408 m³/h (6800 l/min); H max 70 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=550, H=1680, H1=1280, W1=200; đóng gói 1815x620x910 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH890 | 90 | 120 |  | 162 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 70 m; Q max 360 m³/h (6000 l/min); H max 90 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6
REDPUMP |  | LH8110 | 110 | 150 |  | 198 |  | 380–415 V |  | 200 | Q định mức 270 m³/h (4500 l/min), H định mức 90 m; Q max 390 m³/h (6500 l/min); H max 107 m; vật rắn qua cánh bơm 20 mm; dòng A ghi trong bảng (bảng không ghi điện áp); [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm: A=200, B=295, C=340, n-Ød=12-Ø22, D=592, H=1687, H1=1282, W1=200; đóng gói 1825x665x965 mm | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 (bảng PERFORMANCE DATA); kích thước tr.6

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
AQUARIS | KTZ21.5 | 15 | 15 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ31.5 | 30 | 8 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ22.2 | 18 | 20 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ32.2 | 36 | 11 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ23.7 | 12 | 30 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ33.7 | 30 | 20 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ43.7 | 60 | 11.5 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ35.5 | 36 | 25 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ45.5 | 60 | 16 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ47.5 | 48 | 30 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ67.5 | 90 | 15 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ411 | 60 | 35 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ611 | 102 | 22 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ415 | 60 | 42 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | KTZ615 | 102 | 30 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH422 | 66 | 60 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH430 | 72 | 70 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH622 | 120 | 37 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH630 | 140 | 45 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH637 | 120 | 65 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH645 | 120 | 75 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH837 | 216 | 35 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH845 | 270 | 35 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH655 | 90 | 90 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH675 | 90 | 120 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH855 | 240 | 50 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH875 | 270 | 60 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH690 | 120 | 128 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH890 | 270 | 70 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH6110 | 120 | 150 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
AQUARIS | LH8110 | 270 | 90 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ21.5 | 15 | 15 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ31.5 | 30 | 8 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ22.2 | 18 | 20 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ32.2 | 36 | 11 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ23.7 | 12 | 30 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ33.7 | 30 | 20 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ43.7 | 60 | 11.5 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ35.5 | 36 | 25 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ45.5 | 60 | 16 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ47.5 | 48 | 30 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ67.5 | 90 | 15 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ411 | 60 | 35 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ611 | 102 | 22 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ415 | 60 | 42 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | KTZ615 | 102 | 30 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH422 | 66 | 60 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH430 | 72 | 70 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH622 | 120 | 37 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH630 | 140 | 45 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH637 | 120 | 65 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH645 | 120 | 75 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH837 | 216 | 35 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH845 | 270 | 35 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH655 | 90 | 90 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH675 | 90 | 120 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH855 | 240 | 50 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH875 | 270 | 60 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH690 | 120 | 128 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH890 | 270 | 70 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH6110 | 120 | 150 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
PEROTAC | LH8110 | 270 | 90 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ21.5 | 15 | 15 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ31.5 | 30 | 8 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ22.2 | 18 | 20 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ32.2 | 36 | 11 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ23.7 | 12 | 30 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ33.7 | 30 | 20 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ43.7 | 60 | 11.5 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ35.5 | 36 | 25 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ45.5 | 60 | 16 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ47.5 | 48 | 30 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ67.5 | 90 | 15 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ411 | 60 | 35 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ611 | 102 | 22 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ415 | 60 | 42 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | KTZ615 | 102 | 30 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH422 | 66 | 60 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH430 | 72 | 70 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH622 | 120 | 37 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH630 | 140 | 45 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH637 | 120 | 65 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH645 | 120 | 75 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH655 | 90 | 90 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH675 | 90 | 120 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH690 | 120 | 128 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH6110 | 120 | 150 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH837 | 216 | 35 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH845 | 270 | 35 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH855 | 240 | 50 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH875 | 270 | 60 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH890 | 270 | 70 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)
REDPUMP | LH8110 | 270 | 90 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Rated Q / Rated H (điểm định mức)

## KIEM
hang | model | so_diem | q_tang | h_khong_tang | so_cap_h_bang_nhau | so_sanh_cac_hang | chi_tiet
AQUARIS | KTZ21.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ31.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ22.2 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ32.2 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ23.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ33.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ43.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ35.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ45.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ47.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ67.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ411 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ611 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ415 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | KTZ615 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH422 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH430 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH622 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH630 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH637 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH645 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH837 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH845 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH655 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH675 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH855 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH875 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH690 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH890 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH6110 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
AQUARIS | LH8110 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (PEROTAC/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ21.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ31.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ22.2 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ32.2 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ23.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ33.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ43.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ35.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ45.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ47.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ67.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ411 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ611 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ415 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | KTZ615 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH422 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH430 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH622 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH630 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH637 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH645 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH837 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH845 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH655 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH675 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH855 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH875 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH690 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH890 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH6110 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
PEROTAC | LH8110 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/REDPUMP)
REDPUMP | KTZ21.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ31.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ22.2 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ32.2 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ23.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ33.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ43.7 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ35.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ45.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ47.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ67.5 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ411 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ611 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ415 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | KTZ615 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH422 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH430 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH622 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH630 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH637 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH645 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH655 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH675 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH690 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH6110 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH837 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH845 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH855 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH875 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH890 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
REDPUMP | LH8110 | 1 | ĐẠT | KHÔNG ÁP DỤNG: bảng chỉ có 1 điểm định mức mỗi model | 0 | GIỐNG (AQUARIS/PEROTAC)
AQUARIS | (TỔNG) số model |  |  |  |  | ĐẠT: bảng=15 KTZ + 16 LH; mã trong chữ PDF=15 + 16; hàng kích thước=31
AQUARIS | (TỔNG) l/min = m³/h×16,667 (Rated Q, Max Q) |  |  |  |  | ĐẠT
PEROTAC | (TỔNG) số model |  |  |  |  | ĐẠT: bảng=15 KTZ + 16 LH; mã trong chữ PDF=15 + 16; hàng kích thước=31
PEROTAC | (TỔNG) l/min = m³/h×16,667 (Rated Q, Max Q) |  |  |  |  | ĐẠT
REDPUMP | (TỔNG) số model |  |  |  |  | ĐẠT: bảng=15 KTZ + 16 LH; mã trong chữ PDF=15 + 16; hàng kích thước=31
REDPUMP | (TỔNG) l/min = m³/h×16,667 (Rated Q, Max Q) |  |  |  |  | ĐẠT

## DIEM_MAX
hang | model | max_q_m3h | max_q_lmin | max_h_m | nguon
AQUARIS | KTZ21.5 | 27 | 450 | 22 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ31.5 | 40 | 667 | 14.5 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ22.2 | 33 | 550 | 26 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ32.2 | 55 | 917 | 19 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ23.7 | 33 | 550 | 34 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ33.7 | 55 | 917 | 29 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ43.7 | 90 | 1500 | 18.5 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ35.5 | 75 | 1250 | 34 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ45.5 | 105 | 1750 | 23 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ47.5 | 84 | 1400 | 40 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ67.5 | 124.8 | 2080 | 31 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ411 | 84 | 1400 | 48.5 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ611 | 147 | 2450 | 32 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ415 | 84 | 1400 | 56 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | KTZ615 | 156 | 2600 | 40 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH422 | 130 | 2167 | 68 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH430 | 170 | 2833 | 78 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH622 | 200 | 3333 | 50 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH630 | 220 | 3667 | 58 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH637 | 220 | 3667 | 83 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH645 | 220 | 3667 | 90 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH837 | 330 | 5500 | 48 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH845 | 372 | 6200 | 53 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH655 | 180 | 3000 | 102 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH675 | 180 | 3000 | 132 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH855 | 390 | 6500 | 65 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH875 | 408 | 6800 | 70 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH690 | 180 | 3000 | 140 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH890 | 360 | 6000 | 90 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH6110 | 192 | 3200 | 200 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
AQUARIS | LH8110 | 390 | 6500 | 107 | AQUARIS - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ21.5 | 27 | 450 | 22 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ31.5 | 40 | 667 | 14.5 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ22.2 | 33 | 550 | 26 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ32.2 | 55 | 917 | 19 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ23.7 | 33 | 550 | 34 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ33.7 | 55 | 917 | 29 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ43.7 | 90 | 1500 | 18.5 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ35.5 | 75 | 1250 | 34 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ45.5 | 105 | 1750 | 23 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ47.5 | 84 | 1400 | 40 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ67.5 | 124.8 | 2080 | 31 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ411 | 84 | 1400 | 48.5 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ611 | 147 | 2450 | 32 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ415 | 84 | 1400 | 56 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | KTZ615 | 156 | 2600 | 40 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH422 | 130 | 2167 | 68 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH430 | 170 | 2833 | 78 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH622 | 200 | 3333 | 50 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH630 | 220 | 3667 | 58 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH637 | 220 | 3667 | 83 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH645 | 220 | 3667 | 90 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH837 | 330 | 5500 | 48 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH845 | 372 | 6200 | 53 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH655 | 180 | 3000 | 102 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH675 | 180 | 3000 | 132 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH855 | 390 | 6500 | 65 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH875 | 408 | 6800 | 70 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH690 | 180 | 3000 | 140 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH890 | 360 | 6000 | 90 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH6110 | 192 | 3200 | 200 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
PEROTAC | LH8110 | 390 | 6500 | 107 | PEROTAC - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ21.5 | 27 | 450 | 22 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ31.5 | 40 | 667 | 14.5 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ22.2 | 33 | 550 | 26 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ32.2 | 55 | 917 | 19 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ23.7 | 33 | 550 | 34 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ33.7 | 55 | 917 | 29 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ43.7 | 90 | 1500 | 18.5 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ35.5 | 75 | 1250 | 34 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ45.5 | 105 | 1750 | 23 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ47.5 | 84 | 1400 | 40 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ67.5 | 124.8 | 2080 | 31 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ411 | 84 | 1400 | 48.5 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ611 | 147 | 2450 | 32 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ415 | 84 | 1400 | 56 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | KTZ615 | 156 | 2600 | 40 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.2 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH422 | 130 | 2167 | 68 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH430 | 170 | 2833 | 78 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH622 | 200 | 3333 | 50 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH630 | 220 | 3667 | 58 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH637 | 220 | 3667 | 83 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH645 | 220 | 3667 | 90 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH655 | 180 | 3000 | 102 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH675 | 180 | 3000 | 132 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH690 | 180 | 3000 | 140 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH6110 | 192 | 3200 | 200 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH837 | 330 | 5500 | 48 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH845 | 372 | 6200 | 53 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH855 | 390 | 6500 | 65 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH875 | 408 | 6800 | 70 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH890 | 360 | 6000 | 90 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H
REDPUMP | LH8110 | 390 | 6500 | 107 | REDPUMP - Bơm chìm nước thải KTZ-LH.pdf tr.5 cột Max. Q / Max. H