## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | MHI-Q | QĐ 155
ten_dong_EN | MHI-Q - TWIN-PUMP BOOSTER SET WITH FREQUENCY INVERTER | QĐ 155
hang_co | PEROTAC | QĐ 155
tan_so | 50 Hz | MHI
so_cuc |  | MHI không ghi
toc_do_vg_ph |  | MHI không ghi
dieu_kien | Approved fluids Clean water · Fluid temperature 0–90 °C · Max. suction lift 8 m · Max. pressure 10 bar · Protection class IP54 | DU_LIEU/MHI.xlsx
dien_ap_3pha | 3~ 380–415 V | QĐ 155 (chỉ 3 pha)
ghi_chu | Số SUY RA (QĐ 155): đường 1 bơm lấy mẫu từ đường MHI-403 / MHI-1604 trong PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (đã duyệt, mã kiểm 81e072ac170d); Hmax và điểm định mức theo DU_LIEU/MHI.xlsx; 2 bơm song song: Q×2 tại cùng H. | tự tính

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
PEROTAC |  | MHI-403Q 1 pump | 0.55 |  |  |  |  | 380–415 V | 32 | 25 | 2 × MHI-403; Hmax 28 m; định mức 1 bơm 4 m³/h @ 21 m; Qmax 1 bơm 7, 2 bơm 14 m³/h; áp cài đặt 2.4 bar (theo IVT-MHI403) | QĐ 155 — số suy ra
PEROTAC |  | MHI-403Q 2 pumps | 0.55 |  |  |  |  | 380–415 V | 32 | 25 | 2 × MHI-403; Hmax 28 m; định mức 1 bơm 4 m³/h @ 21 m; Qmax 1 bơm 7, 2 bơm 14 m³/h; áp cài đặt 2.4 bar (theo IVT-MHI403) | QĐ 155 — số suy ra
PEROTAC |  | MHI-1604Q 1 pump | 2.2 |  |  |  |  | 380–415 V | 50 | 40 | 2 × MHI-1604; Hmax 36 m; định mức 1 bơm 16 m³/h @ 27 m; Qmax 1 bơm 26, 2 bơm 52 m³/h; áp cài đặt 3.0 bar (theo IVT-MHI1604) | QĐ 155 — số suy ra
PEROTAC |  | MHI-1604Q 2 pumps | 2.2 |  |  |  |  | 380–415 V | 50 | 40 | 2 × MHI-1604; Hmax 36 m; định mức 1 bơm 16 m³/h @ 27 m; Qmax 1 bơm 26, 2 bơm 52 m³/h; áp cài đặt 3.0 bar (theo IVT-MHI1604) | QĐ 155 — số suy ra

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 0 | 36 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 4 | 35.6 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 8 | 34 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 12 | 31.2 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 16 | 27 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 20 | 21.6 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 24 | 14.7 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 1 pump | 26 | 10.8 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 0 | 36 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 8 | 35.6 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 16 | 34 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 24 | 31.2 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 26 | 30.3 | suy ra: H bơm đơn tại Q=13 (đường MHI-1604 đã duyệt), ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 32 | 27 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 40 | 21.6 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 48 | 14.7 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-1604Q 2 pumps | 52 | 10.8 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 0 | 28 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 1 | 27.4 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 2 | 26 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 3 | 23.8 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 4 | 21 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 5 | 17.5 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 6 | 13.4 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 1 pump | 7 | 8.8 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 0 | 28 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 2 | 27.4 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 4 | 26 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 6 | 23.8 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 7 | 22.5 | suy ra: H bơm đơn tại Q=3.5 (đường MHI-403 đã duyệt), ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 8 | 21 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 10 | 17.5 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 12 | 13.4 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng
PEROTAC | MHI-403Q 2 pumps | 14 | 8.8 | suy ra: đường bơm đơn đã duyệt ×2 lưu lượng