## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | FS_FC (bơm chìm nước thải nhẹ, thân inox AISI 304, 1 pha/3 pha): FS = AQUARIS, FC = PEROTAC/REDPUMP | tên tệp: AQUARIS - Bơm chìm nước thải FS.pdf; PEROTAC/REDPUMP - Bơm chìm nước thải FC.pdf
ten_dong_EN | AQUARIS: FS SERIES - AISI 304 submersible electric pumps for light sewage; PEROTAC/REDPUMP: FC SERIES - AISI 304 submersible electric pumps (light sewage) | AQUARIS tr.1; PEROTAC tr.1–2; REDPUMP tr.1–2
hang_co | AQUARIS (FS), PEROTAC (FC), REDPUMP (FC): mỗi hãng 5 cỡ, mỗi cỡ có bản 3 pha (T) và 1 pha (M) = 5 model 3 pha + 5 model 1 pha | 3 tệp PDF
tan_so | 50 Hz | tiêu đề: "50 Hz · n ≈ 2850 /min"
so_cuc | 2 cực (động cơ hai cực) | khối ELECTRIC MOTOR: "Two-pole single-phase or three-phase electric motor"
toc_do_vg_ph | n ≈ 2850 /min | tiêu đề
dieu_kien | Nhiệt độ chất lỏng tối đa 50 °C (làm việc liên tục); mực hút tối thiểu 10 cm trên thân bơm; khối lượng riêng chất lỏng tối đa 1.100 kg/dm³; IP68, cấp cách điện F; bơm không dùng cho chất lỏng dễ cháy; cánh bơm kín một kênh; vật rắn qua được Ø 38–50 mm | khối USES / PERFORMANCE DATA / ELECTRIC MOTOR
dien_ap | 1 pha 220–240 V, 50 Hz; 3 pha 380–415 V, 50 Hz; cho phép sai lệch ±5 % tần số hoặc điện áp | khối ELECTRIC MOTOR
quy_uoc_ma | FS 200/50 M (FC tương tự): 200 = công suất động cơ (200 = 2 HP); M = 1 pha, T = 3 pha; phần "/50" PDF KHÔNG giải thích nên không điền họng hút/xả | khối PRODUCT NOMENCLATURE
vat_lieu | Toàn bộ thân bơm bằng inox AISI 304, trục động cơ inox, gioăng cao su nitrile chịu dầu, phớt cơ silicon carbide/alumina, phớt môi (phớt dầu) phía trên | khối CONSTRUCTION
ghi_chu | Cột "dong_A_1pha" = dòng định mức 1 pha ở 230 V, "dong_A_3pha" = dòng định mức 3 pha ở 400 V (bảng ELECTRICAL DATA). Kích thước A–F, đóng gói L×H×P ghi trong thong_so_khac chỉ để tham khảo: KHÔNG đưa lên catalogue mới theo lệnh anh (không ghi D×R×C). Không có cột cân nặng. Dấu "–" cuối dòng bảng = hết dải bơm, không phải số liệu. Dây cáp 10 m H07RN-F có phích Schuko (1 pha); 3 pha đầu cáp trần. | đọc từ bảng và khối văn bản

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
PEROTAC | FC 75/40M | FC 75/40T | 0.55 | 0.75 | 3.6 | 1.3 | 220–240 V | 380–415 V |  |  | tụ điện 16 µF; dây cáp 1 pha 3x1 mm², 3 pha 4x1 mm²; dài cáp 10 m; dòng A đo ở 1 pha 230 V và 3 pha 400 V; đường kính vật rắn qua được Ø38 mm; [chỉ tham khảo, KHÔNG đưa lên catalogue mới] kích thước mm A=397, C=204, D=105, E=190, F=68; đóng gói L×H×P=180×390×240 mm | PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC.pdf tr.1 (bảng PERFORMANCE DATA); dòng A và kích thước: tr.2 (bảng ELECTRICAL DATA AND DIMENSIONS)

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
PEROTAC | FC 75/40T | 0 | 9.5 | NGUỒN: DU_LIEU/FS_FC.xlsx (PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC.pdf tr.1)
PEROTAC | FC 75/40T | 3 | 8.1 | SỐ DỰNG theo đường của chính model (CubicSpline qua 4 điểm nguồn) = 8.094, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | FC 75/40T | 6 | 7 | NGUỒN: DU_LIEU/FS_FC.xlsx (PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC.pdf tr.1)
PEROTAC | FC 75/40T | 9 | 6 | SỐ DỰNG theo đường của chính model (CubicSpline qua 4 điểm nguồn) = 6.031, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | FC 75/40T | 12 | 5 | NGUỒN: DU_LIEU/FS_FC.xlsx (PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC.pdf tr.1)
PEROTAC | FC 75/40T | 15 | 3.7 | SỐ DỰNG theo đường của chính model (CubicSpline qua 4 điểm nguồn) = 3.719, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | FC 75/40T | 18 | 2 | NGUỒN: DU_LIEU/FS_FC.xlsx (PEROTAC - Bơm chìm nước thải FC.pdf tr.1)