## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | CM | tên nhóm theo tên tệp catalogue đã duyệt
ten_dong_EN | CM SERIES - CLOSE-COUPLED CENTRIFUGAL PUMP (AQUARIS ghi: CLOSE-COUPLED PUMPS · ELETTROPOMPE MONOBLOCCO) | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
hang_co | AQUARIS,PEROTAC,REDPUMP | các tệp: AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf
tan_so | 50 Hz | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
so_cuc |  | PDF không ghi số cực (chỉ ghi tốc độ)
toc_do_vg_ph | 2850 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2, tr.3: CM 32-250/7.5 và CM 40-160/4 n ≈ 2850 /min
dieu_kien | AQUARIS: temperatures not higher than 120 °C · Max. suction lift: 7 metres; PEROTAC: Liquid temperature between -10 °C and +120 °C · Ambient temperature between -10 °C and +50 °C · Max. working pressure 16 bar · Continuous duty S1; REDPUMP: Liquid temperature between -10 °C and +120 °C · Ambient temperature between -10 °C and +50 °C · Max. working pressure 16 bar · Continuous duty S1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1,2; PEROTAC - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1
dien_ap_3pha | 3~ 380–415 V | mọi catalogue CM: "3~ 380–415 V" ở trang 1
ghi_chu | CM: PDF chỉ có động cơ 3 pha; cột Q của bảng AQUARIS (0,6,9,12,15,18,21,24,27 m³/h…) khác PEROTAC/REDPUMP (0,6,9,15,18,24,27…) tùy trang: so sánh chỉ ở các Q trùng. Cột dong_A chỉ AQUARIS có (I tại 400 V). Ô '–' trong PDF = không có điểm, không đưa vào QH. | tự đối chiếu

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
AQUARIS |  | CM 32-250/7.5 | 7.5 | 10 |  | 16 |  | 380–415 V | 50 | 32 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.2
AQUARIS |  | CM 40-160/4 | 4 | 5.5 |  | 10 |  | 380–415 V | 65 | 40 | họng hút×xả lấy từ bảng RANGE OVERVIEW AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.1; A tại 400 V; n≈2850 vg/ph theo chú giải đường cong tr.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
AQUARIS | CM 40-160/4 | 9 | 35.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 12 | 35.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 15 | 35.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 18 | 35 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 21 | 34.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 24 | 33.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 27 | 32 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 30 | 30.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 33 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 36 | 27.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 40-160/4 | 39 | 25 | AQUARIS - Bơm trục ngang CM.pdf tr.3
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 6 | 73 | BÁO GIÁ: cột áp max 73 m tại Q min 6 m³/h; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 9 | 71.8 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 71.750 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 12 | 70 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 70.000 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 15 | 67.8 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 67.750 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 18 | 65 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 65.000 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 21 | 61.8 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 61.750 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 24 | 58 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 58.000 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 27 | 53.8 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 53.750 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 30 | 49 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 49.000 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 33 | 43.8 | SUY RA: H = 74 − Q²/36 = 43.750 (qua 6/73, 36/38), làm tròn 0,1 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"
AQUARIS | CM 32-250/7.5 | 36 | 38 | BÁO GIÁ: Q max 36 m³/h, cột áp 38 m; Lệnh anh 24/10/2026: "Làm cho a catalogue aquaris cm 2 mã này nhé" (ảnh báo giá: CM32-250/7.5 6–36 m3/h, 73–38 m; CM40-160/4.0 9–39 m3/h, 35.5–25 m) + "Theo báo giá"